## Version
Handoff | SW-Version
49294 | 3.7.b

## State
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
AFE | ExBlo1-E | 272 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
AFE | ExBlo2-E | 272 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
AFE | Ex P-Rtg-E | 272 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Ignoriere (blockiere) die Auswertung der Richtung des Wirkleistungsflusses. Ist diese Funktionalität parametriert und aktiv, verändert sich die Funktionalität des Moduls hin zu konventionellem, rein frequenzabhängigen Lastabwurf.
AFE | aktiv | 272 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
AFE | ExBlo | 272 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
AFE | Autom Spw Blo | 272 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Blockade durch Spannungswandlerfehler (Automatenfall)
AFE | Ausl | 272 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Meldung: Auslösung
AFE | Alarm | 272 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm P->&f<
AKÜ | ExBlo1-E | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
AKÜ | ExBlo2-E | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
AKÜ | aktiv | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: aktiv
AKÜ | ExBlo | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Externe Blockade
AKÜ | Alarm | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Alarm Auslösekreisüberwachung
AKÜ | nicht mögl | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Nicht möglich, weil kein Statusindikator rangiert wurde.
AKÜ | Hiko EIN-E | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52a)
AKÜ | Hiko AUS-E | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52b)
AWE | aktiv | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: aktiv
AWE | ExBlo | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Externe Blockade
AWE | läuft | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Automatische Wiedereinschaltung läuft
AWE | t-Pause | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Pausenzeit zwischen Schutzauslösung und Wiedereinschaltversuch
AWE | erfolgr (*) | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Automatische Wiedereinschaltung war erfolgreich
AWE | fehlgeschl (*) | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Automatische Wiedereinschaltung fehlgeschlagen
AWE | t-AWE Überwachung | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: AWE Überwachung
AWE | ExBlo1-E | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
AWE | ExBlo2-E | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
AWE | LS EIN Bef | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Einschaltbefehl an den Leistungsschalter
AWE | Vorab Schuss (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Steuerung des Vorab-Schusses
AWE | Schuss 1 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Schusssteuerung
AWE | Schuss 2 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Schusssteuerung
AWE | Schuss 3 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Schusssteuerung
AWE | Schuss 4 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Schusssteuerung
AWE | Schuss 5 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Schusssteuerung
AWE | Schuss 6 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Schusssteuerung
AWE | Ex Verrieg-E | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Verriegelung der AWE.
AWE | Ex Schuss Ink-E | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Der AWE Zähler wird durch dieses externe Signal inkrementiert. Diese Funktionalität kann für die Zonenkoordination von vorgelagerten (upstream) Schutzgeräten, die ebenfalls über eine AWE-Funktionalität verfügen, verwendet werden. Achtung dieser Parameter gibt die Funktionalität nur grundsätzlich frei. Die eigentliche Rangierung muss in den Globalen Parametern vorgenommen werden.
AWE | Blo | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: AWE blockiert
AWE | t-Blo nach LS man EIN | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Blockade nach manueller Einschaltung des Leistungsschalters. Dieser Timer wird gestartet, wenn der Leistungsschalter manuell eingeschaltet wurde. Während dieser Timer läuft ist kein AWE Start möglich.
AWE | Verr | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: AWE verriegelt
AWE | t-Reset Verrieg | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Verzögerungs-Timer für das Zurücksetzen der AWE Verriegelung. Nachdem vom Gerät das Rücksetzsignal (z.B. über einen digitalen Eingang oder Scada) erkannt wurde, wird das Zurücksetzen der AWE um diese Zeit verzögert.
AWE | wiedereinschaltbereit | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Wiedereinschaltbereit
AWE | t-Run2Ready | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Untersuchungszeit: Wenn der Leistungsschalter nach einem Wiedereinschaltversuch für die Dauer dieser Zeit eingeschaltet bleibt, dann war die AWE erfolgreich und das AWE Modul kehrt in den Bereitschaftszustand zurück.
AWE | Bereitschaft | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Allgemeine Bereitschaft
AWE | Service Alarm 1 | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Service Alarm 1, zu viele Schaltspiele.
AWE | Service Alarm 2 | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: AWE - Service Alarm 2, zu viele Schaltspiele
AWE | Max Schüsse / h überschr | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Die höchstzulässige Anzahl an Wiedereinschaltversuchen pro Stunde wurde überschritten.
AnEing[1] | Drahtbruch | 247 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Drahtbruch. Diese Meldung ist nur gültig, wenn der Analogeingang im Modus 4...20 mA betrieben wird.
AnEing[1] | Eing erzwungen | 247 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Der Wert des Analogeingangs wurde erzwungen (gesetzt). Das bedeutet, dass der Wert des Analogeingangs nicht dem realen Messwert am Eingang entspricht.
AnEing[2] | Drahtbruch | 248 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Drahtbruch. Diese Meldung ist nur gültig, wenn der Analogeingang im Modus 4...20 mA betrieben wird.
AnEing[2] | Eing erzwungen | 248 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Der Wert des Analogeingangs wurde erzwungen (gesetzt). Das bedeutet, dass der Wert des Analogeingangs nicht dem realen Messwert am Eingang entspricht.
AnaP[1] | ExBlo1-E | 224 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
AnaP[1] | ExBlo2-E | 224 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
AnaP[1] | ExBlo AuslBef-E | 224 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
AnaP[1] | aktiv | 224 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
AnaP[1] | ExBlo | 224 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
AnaP[1] | Blo AuslBef | 224 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
AnaP[1] | ExBlo AuslBef | 224 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
AnaP[1] | Anregung | 224 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Analogeingang
AnaP[1] | Ausl (*) | 224 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung
AnaP[1] | AuslBef (*) | 224 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
AnaP[2] | ExBlo1-E | 225 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
AnaP[2] | ExBlo2-E | 225 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
AnaP[2] | ExBlo AuslBef-E | 225 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
AnaP[2] | aktiv | 225 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
AnaP[2] | ExBlo | 225 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
AnaP[2] | Blo AuslBef | 225 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
AnaP[2] | ExBlo AuslBef | 225 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
AnaP[2] | Anregung | 225 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Analogeingang
AnaP[2] | Ausl (*) | 225 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung
AnaP[2] | AuslBef (*) | 225 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
AnaP[3] | ExBlo1-E | 226 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
AnaP[3] | ExBlo2-E | 226 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
AnaP[3] | ExBlo AuslBef-E | 226 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
AnaP[3] | aktiv | 226 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
AnaP[3] | ExBlo | 226 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
AnaP[3] | Blo AuslBef | 226 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
AnaP[3] | ExBlo AuslBef | 226 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
AnaP[3] | Anregung | 226 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Analogeingang
AnaP[3] | Ausl (*) | 226 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung
AnaP[3] | AuslBef (*) | 226 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
AnaP[4] | ExBlo1-E | 227 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
AnaP[4] | ExBlo2-E | 227 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
AnaP[4] | ExBlo AuslBef-E | 227 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
AnaP[4] | aktiv | 227 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
AnaP[4] | ExBlo | 227 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
AnaP[4] | Blo AuslBef | 227 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
AnaP[4] | ExBlo AuslBef | 227 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
AnaP[4] | Anregung | 227 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Analogeingang
AnaP[4] | Ausl (*) | 227 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung
AnaP[4] | AuslBef (*) | 227 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
DI Slot X1 | DI 1 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 | DI 2 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 | DI 3 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 | DI 4 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 | DI 5 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 | DI 6 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 | DI 7 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 | DI 8 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 | DI 1 | 1014 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 | DI 2 | 1014 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 | DI 3 | 1014 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 | DI 4 | 1014 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 | DI 5 | 1014 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 | DI 6 | 1014 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 | DI 7 | 1014 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 | DI 8 | 1014 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X6 | DI 1 | 1001 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X6 | DI 2 | 1001 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X6 | DI 3 | 1001 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X6 | DI 4 | 1001 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X6 | DI 5 | 1001 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X6 | DI 6 | 1001 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X6 | DI 7 | 1001 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X6 | DI 8 | 1001 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Digitaler Eingang
ExS[1] | ExBlo1-E | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
ExS[1] | ExBlo2-E | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
ExS[1] | ExBlo AuslBef-E | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
ExS[1] | Alarm-E | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Alarm
ExS[1] | Ausl-E | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl
ExS[1] | aktiv | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: aktiv
ExS[1] | ExBlo | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade
ExS[1] | Blo AuslBef | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
ExS[1] | ExBlo AuslBef | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
ExS[1] | Alarm | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Alarm
ExS[1] | Ausl (*) | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Auslösung
ExS[1] | AuslBef (*) | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Auslösebefehl
ExS[2] | ExBlo1-E | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
ExS[2] | ExBlo2-E | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
ExS[2] | ExBlo AuslBef-E | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
ExS[2] | Alarm-E | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Alarm
ExS[2] | Ausl-E | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl
ExS[2] | aktiv | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: aktiv
ExS[2] | ExBlo | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade
ExS[2] | Blo AuslBef | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
ExS[2] | ExBlo AuslBef | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
ExS[2] | Alarm | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Alarm
ExS[2] | Ausl (*) | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Auslösung
ExS[2] | AuslBef (*) | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Auslösebefehl
ExS[3] | ExBlo1-E | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
ExS[3] | ExBlo2-E | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
ExS[3] | ExBlo AuslBef-E | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
ExS[3] | Alarm-E | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Alarm
ExS[3] | Ausl-E | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl
ExS[3] | aktiv | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: aktiv
ExS[3] | ExBlo | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade
ExS[3] | Blo AuslBef | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
ExS[3] | ExBlo AuslBef | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
ExS[3] | Alarm | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Alarm
ExS[3] | Ausl (*) | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Auslösung
ExS[3] | AuslBef (*) | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Auslösebefehl
ExS[4] | ExBlo1-E | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
ExS[4] | ExBlo2-E | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
ExS[4] | ExBlo AuslBef-E | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
ExS[4] | Alarm-E | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Alarm
ExS[4] | Ausl-E | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl
ExS[4] | aktiv | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: aktiv
ExS[4] | ExBlo | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade
ExS[4] | Blo AuslBef | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
ExS[4] | ExBlo AuslBef | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
ExS[4] | Alarm | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Alarm
ExS[4] | Ausl (*) | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Auslösung
ExS[4] | AuslBef (*) | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Auslösebefehl
FAS | ExBlo1-E | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
FAS | ExBlo2-E | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
FAS | Ext FAS-E | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externer Fehleraufschaltungsalarm
FAS | Ex rückw Verr-E | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
FAS | aktiv | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: aktiv
FAS | ExBlo | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Externe Blockade
FAS | Ex rückw Verr | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
FAS | AWE Blo | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Blockade durch AWE
FAS | freigegeben | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Fehleraufschaltung freigegeben. Dieses Signal kann dazu benutzt werden um die Überstromzeitstufen zu beeinflussen.
FAS | I< | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Meldung: Stromlos (Kein Laststrom).
Fast Status | Gerätetyp | 5000 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Geräte Typ Code: Zeigt den Zusammenhang zwischen dem Gerätenamen und dem Modbus Code:.\n\nWoodward:\nMRI4 - 1000\nMRU4 - 1001\nMRA4 - 1002\nMCA4 - 1003\nMRDT4 - 1005\nMCDTV4 - 1006\nMCDGV4 - 1007\nMRM4 - 1009\nMRMV4 - 1010\nMCDLV4 - 1011
Fast Status | Komm Version | 5001 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Modbus Kommunikations-Versions-Nummer. Diese Versionsnummer wird geändert, wenn durch ein neues Modbus-Release Inkompabilitäten zwischen den Versionen entstehen sollten.
Fast Status | Konf Bin Eing1-E | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing2-E | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing3-E | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing4-E | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing5-E | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing6-E | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing7-E | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing8-E | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing9-E | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing10-E | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing11-E | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing12-E | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing13-E | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing14-E | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing15-E | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing16-E | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing17-E | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing18-E | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing19-E | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing20-E | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing21-E | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing22-E | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing23-E | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing24-E | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing25-E | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing26-E | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing27-E | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing28-E | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing29-E | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing30-E | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing31-E | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Konf Bin Eing32-E | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing
Fast Status | Auslöseursache (*) | 5004 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Erste Auslöseursache. Diese wird als ganzzahliger Zahlenwert dargestellt und entspricht dem Namen des auslösenden Schutzmoduls im Fehlerrekorder. Die Zuordnung Zahlenwert-->Ursache lässt sich in der Tabelle „Grund der Auslösung“ in der SCADA-Dokumentation nachschlagen.
HVRT[1] | ExBlo1-E | 298 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
HVRT[1] | ExBlo2-E | 298 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
HVRT[1] | ExBlo AuslBef-E | 298 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
HVRT[1] | aktiv | 298 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
HVRT[1] | ExBlo | 298 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
HVRT[1] | Alarm | 298 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Alarm Spannungsstufe
HVRT[1] | Alarm L1 | 298 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Alarm L1
HVRT[1] | Alarm L2 | 298 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm L2
HVRT[1] | Alarm L3 | 298 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Alarm L3
HVRT[1] | Ausl (*) | 298 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösung
HVRT[1] | Ausl L1 (*) | 298 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: General-Auslösung L1
HVRT[1] | Ausl L2 (*) | 298 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: General-Auslösung L2
HVRT[1] | Ausl L3 (*) | 298 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: General-Auslösung L3
HVRT[1] | AuslBef (*) | 298 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Meldung: Auslösebefehl
HVRT[1] | Blo AuslBef | 298 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
HVRT[1] | ExBlo AuslBef | 298 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
HVRT[2] | ExBlo1-E | 299 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
HVRT[2] | ExBlo2-E | 299 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
HVRT[2] | ExBlo AuslBef-E | 299 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
HVRT[2] | aktiv | 299 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
HVRT[2] | ExBlo | 299 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
HVRT[2] | Alarm | 299 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Alarm Spannungsstufe
HVRT[2] | Alarm L1 | 299 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Alarm L1
HVRT[2] | Alarm L2 | 299 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm L2
HVRT[2] | Alarm L3 | 299 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Alarm L3
HVRT[2] | Ausl (*) | 299 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösung
HVRT[2] | Ausl L1 (*) | 299 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: General-Auslösung L1
HVRT[2] | Ausl L2 (*) | 299 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: General-Auslösung L2
HVRT[2] | Ausl L3 (*) | 299 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: General-Auslösung L3
HVRT[2] | AuslBef (*) | 299 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Meldung: Auslösebefehl
HVRT[2] | Blo AuslBef | 299 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
HVRT[2] | ExBlo AuslBef | 299 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I2>[1] | ExBlo1-E | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I2>[1] | ExBlo2-E | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I2>[1] | ExBlo AuslBef-E | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I2>[1] | aktiv | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
I2>[1] | ExBlo | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
I2>[1] | Blo AuslBef | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
I2>[1] | ExBlo AuslBef | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I2>[1] | Alarm | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Asymmetrie
I2>[1] | Ausl (*) | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung
I2>[1] | AuslBef (*) | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
I2>[2] | ExBlo1-E | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I2>[2] | ExBlo2-E | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I2>[2] | ExBlo AuslBef-E | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I2>[2] | aktiv | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
I2>[2] | ExBlo | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
I2>[2] | Blo AuslBef | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
I2>[2] | ExBlo AuslBef | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I2>[2] | Alarm | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Asymmetrie
I2>[2] | Ausl (*) | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung
I2>[2] | AuslBef (*) | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
IE[1] | ExBlo1-E | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
IE[1] | ExBlo2-E | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
IE[1] | ExBlo AuslBef-E | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
IE[1] | Ex rückw Verr-E | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
IE[1] | aktiv | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: aktiv
IE[1] | ExBlo | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Externe Blockade
IE[1] | Ex rückw Verr | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
IE[1] | Blo AuslBef | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
IE[1] | ExBlo AuslBef | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
IE[1] | IEH2 Blo | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Blockade durch Inrush
IE[1] | Alarm | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Der Alarm-Schwellwert wurde überschritten.
IE[1] | Ausl (*) | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Auslösung
IE[1] | AuslBef (*) | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: Auslösebefehl
IE[2] | ExBlo1-E | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
IE[2] | ExBlo2-E | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
IE[2] | ExBlo AuslBef-E | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
IE[2] | Ex rückw Verr-E | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
IE[2] | aktiv | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: aktiv
IE[2] | ExBlo | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Externe Blockade
IE[2] | Ex rückw Verr | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
IE[2] | Blo AuslBef | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
IE[2] | ExBlo AuslBef | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
IE[2] | IEH2 Blo | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Blockade durch Inrush
IE[2] | Alarm | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Der Alarm-Schwellwert wurde überschritten.
IE[2] | Ausl (*) | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Auslösung
IE[2] | AuslBef (*) | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: Auslösebefehl
IE[3] | ExBlo1-E | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
IE[3] | ExBlo2-E | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
IE[3] | ExBlo AuslBef-E | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
IE[3] | Ex rückw Verr-E | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
IE[3] | aktiv | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: aktiv
IE[3] | ExBlo | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Externe Blockade
IE[3] | Ex rückw Verr | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
IE[3] | Blo AuslBef | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
IE[3] | ExBlo AuslBef | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
IE[3] | IEH2 Blo | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Blockade durch Inrush
IE[3] | Alarm | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Der Alarm-Schwellwert wurde überschritten.
IE[3] | Ausl (*) | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Auslösung
IE[3] | AuslBef (*) | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: Auslösebefehl
IE[4] | ExBlo1-E | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
IE[4] | ExBlo2-E | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
IE[4] | ExBlo AuslBef-E | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
IE[4] | Ex rückw Verr-E | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
IE[4] | aktiv | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: aktiv
IE[4] | ExBlo | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Externe Blockade
IE[4] | Ex rückw Verr | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
IE[4] | Blo AuslBef | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
IE[4] | ExBlo AuslBef | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
IE[4] | IEH2 Blo | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Blockade durch Inrush
IE[4] | Alarm | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Der Alarm-Schwellwert wurde überschritten.
IE[4] | Ausl (*) | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Auslösung
IE[4] | AuslBef (*) | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: Auslösebefehl
IH2 | ExBlo1-E | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
IH2 | ExBlo2-E | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
IH2 | aktiv | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: aktiv
IH2 | ExBlo | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Externe Blockade
IH2 | Blo L1 | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Blockade L1
IH2 | Blo L2 | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Blockade L2
IH2 | Blo L3 | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Blockade L3
IH2 | Blo IE gem | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Blockade des Erdschutz-Moduls (gemessener Erdstrom)
IH2 | 3-ph Blo | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Blockierung des Auslösekommandos, da in mindestens einer Phase ein Inrush erkannt wurde.
IH2 | Blo IE err | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Blockade des Erdschutz-Moduls (berechneter Erdstrom)
IRIG-B | IRIG-B aktiv | 148 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Wenn für 60 s kein gültiges IRIG-B Signal vorhanden ist, dann wird IRIG-B als inaktiv angesehen.
IRIG-B | High-Low Invert | 148 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Die High und Low Signale des IRIG-B sind invertiert. Es handelt sich hierbei NICHT um einen Verdrahtungsfehler. Bei einem Verdrahtungsfehler wird kein Signal erkannt.
I[1] | ExBlo1-E | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I[1] | ExBlo2-E | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I[1] | ExBlo AuslBef-E | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I[1] | Ex rückw Verr-E | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
I[1] | aktiv | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: aktiv
I[1] | ExBlo | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Externe Blockade
I[1] | Ex rückw Verr | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
I[1] | Blo AuslBef | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
I[1] | ExBlo AuslBef | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I[1] | IH2 Blo | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
I[1] | Alarm L1 | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm L1
I[1] | Alarm L2 | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Alarm L2
I[1] | Alarm L3 | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Alarm L3
I[1] | Alarm | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Alarm
I[1] | Ausl L1 (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: General-Auslösung L1
I[1] | Ausl L2 (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: General-Auslösung L2
I[1] | Ausl L3 (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: General-Auslösung L3
I[1] | Ausl (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung
I[1] | AuslBef (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
I[2] | ExBlo1-E | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I[2] | ExBlo2-E | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I[2] | ExBlo AuslBef-E | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I[2] | Ex rückw Verr-E | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
I[2] | aktiv | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: aktiv
I[2] | ExBlo | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Externe Blockade
I[2] | Ex rückw Verr | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
I[2] | Blo AuslBef | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
I[2] | ExBlo AuslBef | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I[2] | IH2 Blo | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
I[2] | Alarm L1 | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm L1
I[2] | Alarm L2 | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Alarm L2
I[2] | Alarm L3 | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Alarm L3
I[2] | Alarm | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Alarm
I[2] | Ausl L1 (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: General-Auslösung L1
I[2] | Ausl L2 (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: General-Auslösung L2
I[2] | Ausl L3 (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: General-Auslösung L3
I[2] | Ausl (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung
I[2] | AuslBef (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
I[3] | ExBlo1-E | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I[3] | ExBlo2-E | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I[3] | ExBlo AuslBef-E | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I[3] | Ex rückw Verr-E | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
I[3] | aktiv | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: aktiv
I[3] | ExBlo | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Externe Blockade
I[3] | Ex rückw Verr | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
I[3] | Blo AuslBef | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
I[3] | ExBlo AuslBef | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I[3] | IH2 Blo | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
I[3] | Alarm L1 | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm L1
I[3] | Alarm L2 | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Alarm L2
I[3] | Alarm L3 | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Alarm L3
I[3] | Alarm | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Alarm
I[3] | Ausl L1 (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: General-Auslösung L1
I[3] | Ausl L2 (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: General-Auslösung L2
I[3] | Ausl L3 (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: General-Auslösung L3
I[3] | Ausl (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung
I[3] | AuslBef (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
I[4] | ExBlo1-E | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I[4] | ExBlo2-E | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I[4] | ExBlo AuslBef-E | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I[4] | Ex rückw Verr-E | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
I[4] | aktiv | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: aktiv
I[4] | ExBlo | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Externe Blockade
I[4] | Ex rückw Verr | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
I[4] | Blo AuslBef | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
I[4] | ExBlo AuslBef | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I[4] | IH2 Blo | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
I[4] | Alarm L1 | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm L1
I[4] | Alarm L2 | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Alarm L2
I[4] | Alarm L3 | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Alarm L3
I[4] | Alarm | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Alarm
I[4] | Ausl L1 (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: General-Auslösung L1
I[4] | Ausl L2 (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: General-Auslösung L2
I[4] | Ausl L3 (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: General-Auslösung L3
I[4] | Ausl (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung
I[4] | AuslBef (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
I[5] | ExBlo1-E | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I[5] | ExBlo2-E | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I[5] | ExBlo AuslBef-E | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I[5] | Ex rückw Verr-E | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
I[5] | aktiv | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: aktiv
I[5] | ExBlo | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Externe Blockade
I[5] | Ex rückw Verr | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
I[5] | Blo AuslBef | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
I[5] | ExBlo AuslBef | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I[5] | IH2 Blo | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
I[5] | Alarm L1 | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm L1
I[5] | Alarm L2 | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Alarm L2
I[5] | Alarm L3 | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Alarm L3
I[5] | Alarm | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Alarm
I[5] | Ausl L1 (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: General-Auslösung L1
I[5] | Ausl L2 (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: General-Auslösung L2
I[5] | Ausl L3 (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: General-Auslösung L3
I[5] | Ausl (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung
I[5] | AuslBef (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
I[6] | ExBlo1-E | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I[6] | ExBlo2-E | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I[6] | ExBlo AuslBef-E | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I[6] | Ex rückw Verr-E | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
I[6] | aktiv | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: aktiv
I[6] | ExBlo | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Externe Blockade
I[6] | Ex rückw Verr | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
I[6] | Blo AuslBef | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
I[6] | ExBlo AuslBef | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I[6] | IH2 Blo | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
I[6] | Alarm L1 | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm L1
I[6] | Alarm L2 | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Alarm L2
I[6] | Alarm L3 | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Alarm L3
I[6] | Alarm | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Alarm
I[6] | Ausl L1 (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: General-Auslösung L1
I[6] | Ausl L2 (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: General-Auslösung L2
I[6] | Ausl L3 (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: General-Auslösung L3
I[6] | Ausl (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung
I[6] | AuslBef (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
K Slot X2 | K 1 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X2 | K 2 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X2 | K 3 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X2 | K 4 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X2 | K 5 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X2 | K 6 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X2 | GESPERRT | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Relais GESPERRT um Wartungsarbeiten, ohne das Risiko ganze Prozesse offline zu schalten, sicher durchführen zu können (Hinweis, der Selbstüberwachungskontakt ist nicht sperrbar, kann nicht funktionslos geschaltet werden).
K Slot X2 | K erzwungen | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Der Status von mindestens einem Ausgangsrelais wurde erzwungen (entspricht nicht dem Zustand der rangierten Signale)
K Slot X4 | K 1 | 1015 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X4 | K 2 | 1015 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X4 | K 3 | 1015 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X4 | K 4 | 1015 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X4 | K 5 | 1015 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X4 | GESPERRT | 1015 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Relais GESPERRT um Wartungsarbeiten, ohne das Risiko ganze Prozesse offline zu schalten, sicher durchführen zu können (Hinweis, der Selbstüberwachungskontakt ist nicht sperrbar, kann nicht funktionslos geschaltet werden).
K Slot X4 | K erzwungen | 1015 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Der Status von mindestens einem Ausgangsrelais wurde erzwungen (entspricht nicht dem Zustand der rangierten Signale)
K Slot X5 | K 1 | 1004 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X5 | K 2 | 1004 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X5 | K 3 | 1004 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X5 | K 4 | 1004 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X5 | K 5 | 1004 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X5 | K 6 | 1004 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X5 | GESPERRT | 1004 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Relais GESPERRT um Wartungsarbeiten, ohne das Risiko ganze Prozesse offline zu schalten, sicher durchführen zu können (Hinweis, der Selbstüberwachungskontakt ist nicht sperrbar, kann nicht funktionslos geschaltet werden).
K Slot X5 | K erzwungen | 1004 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Der Status von mindestens einem Ausgangsrelais wurde erzwungen (entspricht nicht dem Zustand der rangierten Signale)
K Slot X5 | K 1 | 1013 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X5 | K 2 | 1013 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X5 | K 3 | 1013 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X5 | K 4 | 1013 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X5 | GESPERRT | 1013 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Relais GESPERRT um Wartungsarbeiten, ohne das Risiko ganze Prozesse offline zu schalten, sicher durchführen zu können (Hinweis, der Selbstüberwachungskontakt ist nicht sperrbar, kann nicht funktionslos geschaltet werden).
K Slot X5 | K erzwungen | 1013 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Der Status von mindestens einem Ausgangsrelais wurde erzwungen (entspricht nicht dem Zustand der rangierten Signale)
K Slot X6 | K 1 | 1016 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X6 | K 2 | 1016 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X6 | K 3 | 1016 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X6 | K 4 | 1016 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Ausgangsrelais
K Slot X6 | GESPERRT | 1016 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Relais GESPERRT um Wartungsarbeiten, ohne das Risiko ganze Prozesse offline zu schalten, sicher durchführen zu können (Hinweis, der Selbstüberwachungskontakt ist nicht sperrbar, kann nicht funktionslos geschaltet werden).
K Slot X6 | K erzwungen | 1016 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Der Status von mindestens einem Ausgangsrelais wurde erzwungen (entspricht nicht dem Zustand der rangierten Signale)
KLA | ExBlo1-E | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
KLA | ExBlo2-E | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
KLA | Ex rückw Verr-E | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
KLA | aktiv | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
KLA | ExBlo | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
KLA | Ex rückw Verr | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
KLA | freigegeben | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Kalte Last Freigabe
KLA | erkannt (*) | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Kalte Last Erkennung erkannt
KLA | I< | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Kein Laststrom.
KLA | AWE Blo | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: Blockade durch AWE
KLA | Last Inrush | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Meldung: Last Inrush
KLA | Beruhigungszeit | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Meldung: Beruhigungszeit
LF[1] | ExBlo1-E | 73 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
LF[1] | ExBlo2-E | 73 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
LF[1] | ExBlo AuslBef-E | 73 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
LF[1] | aktiv | 73 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
LF[1] | ExBlo | 73 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
LF[1] | Blo AuslBef | 73 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
LF[1] | ExBlo AuslBef | 73 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
LF[1] | Alarm | 73 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Leistungsfaktor
LF[1] | Ausl (*) | 73 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung Leistungsfaktor
LF[1] | AuslBef (*) | 73 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
LF[1] | Kompensation | 73 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Kompensationssignal
LF[1] | nicht möglich | 73 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Alarm Leistungsfaktor nicht möglich
LF[2] | ExBlo1-E | 74 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
LF[2] | ExBlo2-E | 74 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
LF[2] | ExBlo AuslBef-E | 74 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
LF[2] | aktiv | 74 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
LF[2] | ExBlo | 74 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
LF[2] | Blo AuslBef | 74 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
LF[2] | ExBlo AuslBef | 74 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
LF[2] | Alarm | 74 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Leistungsfaktor
LF[2] | Ausl (*) | 74 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung Leistungsfaktor
LF[2] | AuslBef (*) | 74 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
LF[2] | Kompensation | 74 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Kompensationssignal
LF[2] | nicht möglich | 74 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Alarm Leistungsfaktor nicht möglich
LS-Mitnahme | ExBlo1-E | 253 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
LS-Mitnahme | ExBlo2-E | 253 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
LS-Mitnahme | ExBlo AuslBef-E | 253 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
LS-Mitnahme | Alarm-E | 253 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Alarm
LS-Mitnahme | Ausl-E | 253 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl
LS-Mitnahme | aktiv | 253 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: aktiv
LS-Mitnahme | ExBlo | 253 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade
LS-Mitnahme | Blo AuslBef | 253 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
LS-Mitnahme | ExBlo AuslBef | 253 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
LS-Mitnahme | Alarm | 253 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Alarm
LS-Mitnahme | Ausl (*) | 253 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Auslösung
LS-Mitnahme | AuslBef (*) | 253 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Auslösebefehl
LSV | ExBlo1-E | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
LSV | ExBlo2-E | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
LSV | aktiv | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: aktiv
LSV | ExBlo | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Externe Blockade
LSV | Trigger1-E | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Moduleingang: Trigger der den LSV startet
LSV | Trigger2-E | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Moduleingang: Trigger der den LSV startet
LSV | Trigger3-E | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Moduleingang: Trigger der den LSV startet
LSV | läuft | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: LSV-Modul gestartet
LSV | Alarm (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Leistungsschalterversager
LSV | Verrieg (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Verriegelung
LSV | Warte auf Trigger (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Warte auf Trigger
LVRT[1] | ExBlo1-E | 254 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
LVRT[1] | ExBlo2-E | 254 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
LVRT[1] | ExBlo AuslBef-E | 254 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
LVRT[1] | aktiv | 254 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
LVRT[1] | ExBlo | 254 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
LVRT[1] | Blo AuslBef | 254 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
LVRT[1] | ExBlo AuslBef | 254 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
LVRT[1] | Alarm L1 | 255 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm L1
LVRT[1] | Alarm L2 | 255 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Alarm L2
LVRT[1] | Alarm L3 | 255 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Alarm L3
LVRT[1] | Alarm | 255 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Alarm Spannungsstufe
LVRT[1] | Ausl L1 (*) | 255 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: General-Auslösung L1
LVRT[1] | Ausl L2 (*) | 255 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: General-Auslösung L2
LVRT[1] | Ausl L3 (*) | 255 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: General-Auslösung L3
LVRT[1] | Ausl (*) | 255 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung
LVRT[1] | AuslBef (*) | 255 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
LVRT[1] | t-LVRT läuft (*) | 255 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: t-LVRT läuft
LVRT[2] | ExBlo1-E | 270 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
LVRT[2] | ExBlo2-E | 270 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
LVRT[2] | ExBlo AuslBef-E | 270 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
LVRT[2] | aktiv | 270 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
LVRT[2] | ExBlo | 270 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
LVRT[2] | Blo AuslBef | 270 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
LVRT[2] | ExBlo AuslBef | 270 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
LVRT[2] | Alarm L1 | 271 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm L1
LVRT[2] | Alarm L2 | 271 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Alarm L2
LVRT[2] | Alarm L3 | 271 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Alarm L3
LVRT[2] | Alarm | 271 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Alarm Spannungsstufe
LVRT[2] | Ausl L1 (*) | 271 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: General-Auslösung L1
LVRT[2] | Ausl L2 (*) | 271 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: General-Auslösung L2
LVRT[2] | Ausl L3 (*) | 271 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: General-Auslösung L3
LVRT[2] | Ausl (*) | 271 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung
LVRT[2] | AuslBef (*) | 271 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
LVRT[2] | t-LVRT läuft (*) | 271 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: t-LVRT läuft
Logik | LG1.Gatterausgang | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG1.Timerausgang | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG1.Ausgang | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG1.Invertierter Ausg | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG1.GatterEing1-E | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG1.GatterEing2-E | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG1.GatterEing3-E | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG1.GatterEing4-E | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG1.Res Selbsthaltung-E | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG2.Gatterausgang | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG2.Timerausgang | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG2.Ausgang | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG2.Invertierter Ausg | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG2.GatterEing1-E | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG2.GatterEing2-E | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG2.GatterEing3-E | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG2.GatterEing4-E | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG2.Res Selbsthaltung-E | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG3.Gatterausgang | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG3.Timerausgang | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG3.Ausgang | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG3.Invertierter Ausg | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG3.GatterEing1-E | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG3.GatterEing2-E | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG3.GatterEing3-E | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG3.GatterEing4-E | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG3.Res Selbsthaltung-E | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG4.Gatterausgang | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG4.Timerausgang | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG4.Ausgang | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG4.Invertierter Ausg | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG4.GatterEing1-E | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG4.GatterEing2-E | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG4.GatterEing3-E | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG4.GatterEing4-E | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG4.Res Selbsthaltung-E | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG5.Gatterausgang | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG5.Timerausgang | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG5.Ausgang | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG5.Invertierter Ausg | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG5.GatterEing1-E | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG5.GatterEing2-E | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG5.GatterEing3-E | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG5.GatterEing4-E | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG5.Res Selbsthaltung-E | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG6.Gatterausgang | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG6.Timerausgang | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG6.Ausgang | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG6.Invertierter Ausg | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG6.GatterEing1-E | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG6.GatterEing2-E | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG6.GatterEing3-E | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG6.GatterEing4-E | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG6.Res Selbsthaltung-E | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG7.Gatterausgang | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG7.Timerausgang | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG7.Ausgang | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG7.Invertierter Ausg | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG7.GatterEing1-E | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG7.GatterEing2-E | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG7.GatterEing3-E | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG7.GatterEing4-E | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG7.Res Selbsthaltung-E | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG8.Gatterausgang | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG8.Timerausgang | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG8.Ausgang | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG8.Invertierter Ausg | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG8.GatterEing1-E | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG8.GatterEing2-E | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG8.GatterEing3-E | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG8.GatterEing4-E | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG8.Res Selbsthaltung-E | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG9.Gatterausgang | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG9.Timerausgang | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG9.Ausgang | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG9.Invertierter Ausg | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG9.GatterEing1-E | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG9.GatterEing2-E | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG9.GatterEing3-E | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG9.GatterEing4-E | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG9.Res Selbsthaltung-E | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG10.Gatterausgang | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG10.Timerausgang | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG10.Ausgang | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG10.Invertierter Ausg | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG10.GatterEing1-E | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG10.GatterEing2-E | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG10.GatterEing3-E | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG10.GatterEing4-E | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG10.Res Selbsthaltung-E | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG11.Gatterausgang | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG11.Timerausgang | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG11.Ausgang | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG11.Invertierter Ausg | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG11.GatterEing1-E | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG11.GatterEing2-E | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG11.GatterEing3-E | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG11.GatterEing4-E | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG11.Res Selbsthaltung-E | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG12.Gatterausgang | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG12.Timerausgang | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG12.Ausgang | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG12.Invertierter Ausg | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG12.GatterEing1-E | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG12.GatterEing2-E | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG12.GatterEing3-E | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG12.GatterEing4-E | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG12.Res Selbsthaltung-E | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG13.Gatterausgang | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG13.Timerausgang | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG13.Ausgang | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG13.Invertierter Ausg | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG13.GatterEing1-E | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG13.GatterEing2-E | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG13.GatterEing3-E | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG13.GatterEing4-E | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG13.Res Selbsthaltung-E | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG14.Gatterausgang | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG14.Timerausgang | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG14.Ausgang | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG14.Invertierter Ausg | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG14.GatterEing1-E | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG14.GatterEing2-E | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG14.GatterEing3-E | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG14.GatterEing4-E | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG14.Res Selbsthaltung-E | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG15.Gatterausgang | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG15.Timerausgang | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG15.Ausgang | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG15.Invertierter Ausg | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG15.GatterEing1-E | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG15.GatterEing2-E | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG15.GatterEing3-E | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG15.GatterEing4-E | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG15.Res Selbsthaltung-E | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG16.Gatterausgang | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG16.Timerausgang | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG16.Ausgang | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG16.Invertierter Ausg | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG16.GatterEing1-E | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG16.GatterEing2-E | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG16.GatterEing3-E | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG16.GatterEing4-E | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG16.Res Selbsthaltung-E | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG17.Gatterausgang | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG17.Timerausgang | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG17.Ausgang | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG17.Invertierter Ausg | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG17.GatterEing1-E | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG17.GatterEing2-E | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG17.GatterEing3-E | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG17.GatterEing4-E | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG17.Res Selbsthaltung-E | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG18.Gatterausgang | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG18.Timerausgang | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG18.Ausgang | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG18.Invertierter Ausg | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG18.GatterEing1-E | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG18.GatterEing2-E | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG18.GatterEing3-E | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG18.GatterEing4-E | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG18.Res Selbsthaltung-E | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG19.Gatterausgang | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG19.Timerausgang | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG19.Ausgang | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG19.Invertierter Ausg | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG19.GatterEing1-E | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG19.GatterEing2-E | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG19.GatterEing3-E | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG19.GatterEing4-E | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG19.Res Selbsthaltung-E | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Logik | LG20.Gatterausgang | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik | LG20.Timerausgang | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Ausgang des Timers
Logik | LG20.Ausgang | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik | LG20.Invertierter Ausg | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik | LG20.GatterEing1-E | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG20.GatterEing2-E | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG20.GatterEing3-E | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG20.GatterEing4-E | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals
Logik | LG20.Res Selbsthaltung-E | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.
Modbus | Leittechnik-Bef 1 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Leittechnik-Befehl
Modbus | Leittechnik-Bef 2 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Leittechnik-Befehl
Modbus | Leittechnik-Bef 3 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Leittechnik-Befehl
Modbus | Leittechnik-Bef 4 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Leittechnik-Befehl
Modbus | Leittechnik-Bef 5 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Leittechnik-Befehl
Modbus | Leittechnik-Bef 6 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Leittechnik-Befehl
Modbus | Leittechnik-Bef 7 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Leittechnik-Befehl
Modbus | Leittechnik-Bef 8 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Leittechnik-Befehl
Modbus | Leittechnik-Bef 9 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Leittechnik-Befehl
Modbus | Leittechnik-Bef 10 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Leittechnik-Befehl
Modbus | Leittechnik-Bef 11 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Leittechnik-Befehl
Modbus | Leittechnik-Bef 12 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Leittechnik-Befehl
Modbus | Leittechnik-Bef 13 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Leittechnik-Befehl
Modbus | Leittechnik-Bef 14 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Leittechnik-Befehl
Modbus | Leittechnik-Bef 15 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Leittechnik-Befehl
Modbus | Leittechnik-Bef 16 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Leittechnik-Befehl
P | ExBlo1-E | 251 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
P | ExBlo2-E | 251 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
P | ExBlo AuslBef-E | 251 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
P | aktiv | 251 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
P | ExBlo | 251 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
P | Blo AuslBef | 251 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
P | ExBlo AuslBef | 251 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
P | Alarm | 251 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Leistungsschutz
P | Ausl (*) | 251 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung Leistungsschutz
P | AuslBef (*) | 251 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
PQSZ | Z Ülf Wp+ | 60 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Zählerüberlauf Wp+
PQSZ | Z Ülf Wp- | 60 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Zählerüberlauf Wp-
PQSZ | Z Ülf Wq+ | 60 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Zählerüberlauf Wq+
PQSZ | Z Ülf Wq- | 60 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Zählerüberlauf Wq-
PQSZ | Z Ülf Wp Net | 60 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Zählerüberlauf Wp Net
PQSZ | Z Ülf Wq Net | 60 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Zählerüberlauf Wq Net
PQSZ | Z Ülf Ws Net | 60 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Zählerüberlauf Ws Net
PQSZ | Z ÜlfW Wp+ | 60 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Zähler Wp+ wird in Kürze überlaufen
PQSZ | Z ÜlfW Wp- | 60 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Zähler Wp- wird in Kürze überlaufen
PQSZ | Z ÜlfW Wq+ | 60 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Zähler Wq+ wird in Kürze überlaufen
PQSZ | Z ÜlfW Wq- | 60 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Zähler Wq- wird in Kürze überlaufen
PQSZ | Z ÜlfW Wp Net | 60 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Zähler Wp Net wird in Kürze überlaufen
PQSZ | Z ÜlfW Wq Net | 60 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: Zähler Wq Net wird in Kürze überlaufen
PQSZ | Z Ülf Ws Net | 60 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Meldung: Zähler Ws Net wird in Kürze überlaufen
PQS[1] | ExBlo1-E | 67 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
PQS[1] | ExBlo2-E | 67 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
PQS[1] | ExBlo AuslBef-E | 67 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
PQS[1] | aktiv | 67 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
PQS[1] | ExBlo | 67 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
PQS[1] | Blo AuslBef | 67 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
PQS[1] | ExBlo AuslBef | 67 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
PQS[1] | Alarm | 67 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Leistungsschutz
PQS[1] | Ausl (*) | 67 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung Leistungsschutz
PQS[1] | AuslBef (*) | 67 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
PQS[2] | ExBlo1-E | 68 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
PQS[2] | ExBlo2-E | 68 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
PQS[2] | ExBlo AuslBef-E | 68 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
PQS[2] | aktiv | 68 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
PQS[2] | ExBlo | 68 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
PQS[2] | Blo AuslBef | 68 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
PQS[2] | ExBlo AuslBef | 68 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
PQS[2] | Alarm | 68 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Leistungsschutz
PQS[2] | Ausl (*) | 68 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung Leistungsschutz
PQS[2] | AuslBef (*) | 68 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
PQS[3] | ExBlo1-E | 69 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
PQS[3] | ExBlo2-E | 69 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
PQS[3] | ExBlo AuslBef-E | 69 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
PQS[3] | aktiv | 69 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
PQS[3] | ExBlo | 69 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
PQS[3] | Blo AuslBef | 69 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
PQS[3] | ExBlo AuslBef | 69 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
PQS[3] | Alarm | 69 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Leistungsschutz
PQS[3] | Ausl (*) | 69 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung Leistungsschutz
PQS[3] | AuslBef (*) | 69 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
PQS[4] | ExBlo1-E | 70 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
PQS[4] | ExBlo2-E | 70 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
PQS[4] | ExBlo AuslBef-E | 70 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
PQS[4] | aktiv | 70 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
PQS[4] | ExBlo | 70 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
PQS[4] | Blo AuslBef | 70 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
PQS[4] | ExBlo AuslBef | 70 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
PQS[4] | Alarm | 70 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Leistungsschutz
PQS[4] | Ausl (*) | 70 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung Leistungsschutz
PQS[4] | AuslBef (*) | 70 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
PQS[5] | ExBlo1-E | 71 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
PQS[5] | ExBlo2-E | 71 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
PQS[5] | ExBlo AuslBef-E | 71 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
PQS[5] | aktiv | 71 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
PQS[5] | ExBlo | 71 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
PQS[5] | Blo AuslBef | 71 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
PQS[5] | ExBlo AuslBef | 71 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
PQS[5] | Alarm | 71 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Leistungsschutz
PQS[5] | Ausl (*) | 71 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung Leistungsschutz
PQS[5] | AuslBef (*) | 71 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
PQS[6] | ExBlo1-E | 72 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
PQS[6] | ExBlo2-E | 72 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
PQS[6] | ExBlo AuslBef-E | 72 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
PQS[6] | aktiv | 72 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
PQS[6] | ExBlo | 72 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
PQS[6] | Blo AuslBef | 72 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
PQS[6] | ExBlo AuslBef | 72 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
PQS[6] | Alarm | 72 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Leistungsschutz
PQS[6] | Ausl (*) | 72 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung Leistungsschutz
PQS[6] | AuslBef (*) | 72 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
Q | ExBlo1-E | 252 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
Q | ExBlo2-E | 252 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
Q | ExBlo AuslBef-E | 252 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
Q | aktiv | 252 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
Q | ExBlo | 252 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
Q | Blo AuslBef | 252 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
Q | ExBlo AuslBef | 252 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
Q | Alarm | 252 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Leistungsschutz
Q | Ausl (*) | 252 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung Leistungsschutz
Q | AuslBef (*) | 252 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
Q->&U< | ExBlo1-E | 157 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
Q->&U< | ExBlo2-E | 157 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
Q->&U< | aktiv | 157 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: aktiv
Q->&U< | ExBlo | 157 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Externe Blockade
Q->&U< | Autom Spw Blo | 157 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Blockade durch Spannungswandlerfehler (Automatenfall)
Q->&U< | Alarm | 157 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Alarm Blindleistungsunterspannungsschutz
Q->&U< | Entkupplung NAP | 157 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Entkupplung am Netzanschlusspunkts
Q->&U< | Entkupplung EZE | 157 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Entkupplung der Erzeugungseinheit
SG[1] | Hiko AUS-E | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52b)
SG[1] | Hiko EIN-E | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52a)
SG[1] | Bereit-E | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: LS bereit
SG[1] | Sys-in-Sync-E | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Innerhalb der Synchronisierzeit muss dieses Signal anstehen, damit zugeschaltet wird. Anderfalls war der Schaltversuch erfolglos.
SG[1] | Verrieg AUS1-E | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls
SG[1] | Verrieg AUS2-E | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls
SG[1] | Verrieg AUS3-E | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls
SG[1] | Verrieg EIN1-E | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls
SG[1] | Verrieg EIN2-E | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls
SG[1] | Verrieg EIN3-E | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls
SG[1] | SBef AUS-E | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Zustand des Moduleingangs: Ausschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs
SG[1] | SBef EIN-E | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Zustand des Moduleingangs: Einschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs
SG[1] | AuslBef (*) | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Meldung: Auslösebefehl
SG[1] | AUS Bef | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Meldung: Ausschaltbefehl an das Schaltgerät. Dieser Ausschaltbefehl kann je nach Parametrierung auch das vom Schutz abgesetze AUS-Kommando beinhalten.
SG[1] | AUS Bef manuell | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Meldung: Manueller Ausschaltbefehl
SG[1] | EIN Bef | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Einschaltbefehl an das Schaltgerät. Dieser Einschaltbefehl kann je nach Parametrierung auch das vom Schutz abgesetze EIN-Kommando beinhalten.
SG[1] | EIN Bef manuell | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Manueller Einschaltbefehl
SG[1] | Sync EIN Anforderung | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Anforderung synchronen Zuschaltens
SG[1] | SGMon SGverzögert | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Schaltgerätewartung: Alarm, der Schalter wird langsamer
SG[1] | Res SGMon Sgverz | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Rücksetzen der Meldung des verlangsamten Schalters
SG[1] | SBÜ Störstellung | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolglos. Schaltgerät in Störstellung.
SG[1] | SBÜ Feldverrieg | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Der Schaltbefehl verstößt gegen eine Feldverriegelung.
SG[1] | SBÜ EIN währd AUSBef | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Während ein Ausschaltbefehl aussteht, kommt ein Einschaltbefehl.
SG[1] | SBÜ Schaltrichtg | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Schaltbefehlsüberwachung bzw Schaltrichtungsüberwachung: Dieses Signal wird wahr, wenn die Position, in der sich ein Schaltgerät befindet erneut angesteuert werden soll. Beispiel: Ein Schaltgerät, das sich bereits in der "AUS"-Position befindet, soll erneut "AUS"-geschaltet werden. Das Gleiche gilt für EIN-Kommandos.
SG[1] | SBÜ SG n. bereit | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Das Schaltgerät ist nicht bereit.
SG[1] | SBÜ SyncTimeout | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Der Schaltbefehl wurde nicht ausgeführt. Es wurde während der Synchronisierzeit kein Synchronisiersignal empfangen.
SG[1] | SBÜ erfolgreich | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolgreich
SG[1] | Schutz EIN | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Meldung: EIN Kommando durch das Schutzmodul
SG[1] | Pos Gestört | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Leistungsschalter Fehler - Unklare Schalterstellung. Die Stellungskontakte widersprechen sich. Nach Ablauf des Timers wird dieser Alarm ausgegeben.
SG[1] | t-Nachdrück | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Nachdrückzeit
SG[1] | Pos Unbest | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Leistungsschalterstellung ist unbestimmt.
SG[1] | Pos AUS | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Leistungsschalter ist in AUS-Position
SG[1] | Pos EIN | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Leistungsschalter ist in EIN-Position
SG[1] | Bereit | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Leistungsschalter ist schaltbereit.
SG[1] | Pos nicht EIN | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Pos nicht EIN
SG[1] | EKA Nur ein HIKO | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Die Position des Schaltgeräts wird nur über einen einzelnen Hilfskontakt (Einpolige-Kontakt-Anzeige) erfasst. Zwischen- oder Störstellungen können auf diese Weise nicht erfasst werden.
SG[1] | Stellgsmeldg manipul | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Stellungsmeldung manipuliert
SG[1] | AUS inkl Schutz AUS | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Das AUS-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen AUS-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).
SG[1] | EIN inkl Schutz EIN | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Das EIN-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen EIN-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).
SG[1] | SBÜ Fehler AUSBef | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Wegen eines anstehenden Auslösebefehl wurde der Ausschaltbefehl nicht ausgeführt.
SG[1] | Verrieg AUS | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: Mindestens ein AUS-Schaltbefehl ist verriegelt.
SG[1] | Verrieg EIN | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Meldung: Mindestens ein EIN-Schaltbefehl ist verriegelt.
SG[1] | Sum Abschalt | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme wurde in mindestens einer Phase überschritten
SG[1] | Sum Abschalt: IL1 | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL1
SG[1] | Sum Abschalt: IL2 | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL2
SG[1] | Sum Abschalt: IL3 | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL3
SG[1] | Anz Schaltsp Alarm | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Zu viele Schaltspiele. (Der Zählerstand »AuslBef Z« hat den unter »Anz Schaltsp Alarm« eingestellten Wert überschritten.)
SG[1] | SGWartAlarm | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Schwelle für den Revisions-Alarm
SG[1] | SGWartVerrieg | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Schwelle für die Verriegelung
SG[1] | Sum Ik/h Alarm | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Alarm, die Summe (kumuliert) der pro Stunde zulässigen Abschaltströme wurde überschritten.
SG[1] | Entnommen-E | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Leistungsschalter entnommen.
SG[1] | SBÜ SG entnommen | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolglos, da Schaltgerät entnommen.
SG[1] | Entnommen | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Leistungsschalter entnommen.
SPÜ | ExBlo1-E | 81 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
SPÜ | ExBlo2-E | 81 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
SPÜ | aktiv | 81 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: aktiv
SPÜ | ExBlo | 81 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Externe Blockade
SPÜ | PoV Blo | 81 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Loss of Potential blockiert andere Module
SPÜ | Alarm | 81 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Alarm Loss of Potential
SPÜ | Ex Automf. ESpW | 81 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: Automatenfall Erdspannungswandler
SPÜ | Ex Automf. SpW | 81 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Meldung: Ex Automf. SpW
SPÜ | Ex Automf. ESpW-E | 202 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Automatenfall Erdspannungswandler
SPÜ | Ex Automf. SpW-E | 202 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Automatenfall Spannungswandler
SPÜ | Blo Trigger1-E | 202 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Durch eine Anregung in dieser Schutzstufe, wird die Spannungswandlerfehlererkennung blockiert.
SPÜ | Blo Trigger2-E | 202 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Zustand des Moduleingangs: Durch eine Anregung in dieser Schutzstufe, wird die Spannungswandlerfehlererkennung blockiert.
SPÜ | Blo Trigger3-E | 202 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Durch eine Anregung in dieser Schutzstufe, wird die Spannungswandlerfehlererkennung blockiert.
SPÜ | Blo Trigger4-E | 202 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Durch eine Anregung in dieser Schutzstufe, wird die Spannungswandlerfehlererkennung blockiert.
SPÜ | Blo Trigger5-E | 202 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Durch eine Anregung in dieser Schutzstufe, wird die Spannungswandlerfehlererkennung blockiert.
Satz-Umschaltung | PS 1 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Der aktive Parametersatz ist aktuell PS 1
Satz-Umschaltung | PS 2 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Der aktive Parametersatz ist aktuell PS 2
Satz-Umschaltung | PS 3 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Der aktive Parametersatz ist aktuell PS 3
Satz-Umschaltung | PS 4 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Der aktive Parametersatz ist aktuell PS 4
Satz-Umschaltung | PSU manuell | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Manuelle Umschaltung des Parametersatzes
Satz-Umschaltung | PSU via Leittech | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Parametersatz-Umschaltung über Leittechnik. Schreiben Sie in dieses Output-Byte den Integer-Wert des Parametersatzes, auf den geschaltet werden soll (z.B. 4 => Umschalten auf Parametersatz 4).
Satz-Umschaltung | PSU via Eingsfkt | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Parametersatz-Umschaltung über Eingangsfunktion
Satz-Umschaltung | PS1-E | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs bzw. des Signals, das diesen Parametersatz aktivieren soll.
Satz-Umschaltung | PS2-E | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs bzw. des Signals, das diesen Parametersatz aktivieren soll.
Satz-Umschaltung | PS3-E | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Zustand des Moduleingangs bzw. des Signals, das diesen Parametersatz aktivieren soll.
Satz-Umschaltung | PS4-E | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Zustand des Moduleingangs bzw. des Signals, das diesen Parametersatz aktivieren soll.
Satz-Umschaltung | mind. 1 Param geänd. (*) | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Mindestens ein Parameter wurde geändert
Schutz | ExBlo1-E | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
Schutz | ExBlo2-E | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
Schutz | aktiv | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: aktiv
Schutz | ExBlo | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Externe Blockade
Schutz | Alarm L1 | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: General-Alarm L1
Schutz | Alarm L2 | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: General-Alarm L2
Schutz | Alarm L3 | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: General-Alarm L3
Schutz | Alarm E | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: General-Alarm - Erdfehler
Schutz | Alarm | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: General-Alarm
Schutz | Ausl L1 (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: General-Auslösung L1
Schutz | Ausl L2 (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: General-Auslösung L2
Schutz | Ausl L3 (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: General-Auslösung L3
Schutz | Ausl E (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: General-Auslösung Erdfehler
Schutz | Ausl (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Meldung: General-Auslösung
Schutz | Blo AuslBef | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
Schutz | ExBlo AuslBef-E | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
Schutz | ExBlo AuslBef | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
Schutz | I Rch vorw | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Phasenstromfehler vorwärts
Schutz | I Rch rückw | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Phasenstromfehler rückwärts
Schutz | I Rch n mögl | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Phasenfehler - fehlende Referenzspannung
Schutz | Störfall-Nr. | 57 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Störfallnummer
Schutz | Netzstör-Nr. | 58 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Netzstörungsnummer: Hier wird jeder Fehler, d.h. jede Generalanregung (Signal »Schutz . Alarm«) gezählt, jedoch nur dann, wenn nicht zugleich schon eine Wiedereinschaltung (Signal »AWE . läuft«) aktiv ist. (Anmerkung: Im Gegensatz hierzu zählt die »Störfall-Nr.« jeden Netzfehler, unabhängig von der Wiedereinschaltung. Für Schutzgeräte ohne AWE-Modul sind diese beiden Zähler prinzipiell gleichbedeutend.)
Schutz | IE err Rch rückw | 200 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Erdstrom (errechnet) Fehler in Rückwärtsrichtung
Schutz | IE err Rch vorw | 200 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Erdstrom (errechnet) Fehler in Vorwärtsrichtung
Schutz | IE err Rch n mögl | 200 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Richtungsbestimmung des Erdtroms (errechnet) nicht möglich
Schutz | IE gem Rch rückw | 200 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Erdstrom (gemessen) Fehler in Rückwärtsrichtung
Schutz | IE gem Rch vorw | 200 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Erdstrom (gemessen) Fehler in Vorwärtsrichtung
Schutz | IE gem Rch n mögl | 200 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Richtungsbestimmung des Erdtroms (gemessen) nicht möglich
Sgen | ExBlo1-E | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
Sgen | Ex ErzwingeNachl-E | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs:Erzwinge den Wechsel in die Nachlaufphase. Abbruch der Simulation.
Sgen | läuft | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Messwertsimulation läuft
Sgen | Status | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0xe0 | - | Meldung: Stati der Messwertsimulation :0=Off, 1=Fehlersimulation-Vorlauf, 2=Fehlersimulation, 3=Fehlersimulation-Nachlauf, 4=InitReset
Sgen | Ex Start Simulation-E | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Zustand des Moduleingangs:Externer Start der Fehler-Simulation (Verwendung der Test-Parameter)
Sgen | ExBlo2-E | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
Sgen | manuell gestartet | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Fehler-Simulation wurde manuell gestartet
Sgen | manuell gestoppt | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Fehler-Simulation wurde manuell gestoppt
Sgen | gestartet | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Fehler-Simulation hat gestartet
Sgen | gestoppt | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Fehler-Simulation hat gestoppt
StWÜ | ExBlo1-E | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
StWÜ | ExBlo2-E | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
StWÜ | aktiv | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: aktiv
StWÜ | ExBlo | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Externe Blockade
StWÜ | Alarm | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Alarm Stromwandlerüberwachung
Strg | vor Ort | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Schalthoheit: Vor Ort
Strg | Fern | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Schalthoheit: Fern
Strg | Unverriegelt | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Unverrriegeltes Schalten ist aktiv
Strg | SG Stör | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | (Mindestens ein) Schaltgerät befindet sich in Störstellung.
Strg | SG Unbest | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | (Mindestens ein) Schaltgerät ist in Bewegung (Position kann nicht eindeutig bestimmt werden).
Sync | aktiv | 175 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: aktiv
Sync | ExBlo1-E | 175 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
Sync | ExBlo2-E | 175 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
Sync | ExBlo | 175 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Externe Blockade
Sync | Durchsteuerung-E | 175 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Zustand des Moduleingangs: Das Synchrocheckmodul wird überbrückt (durchgesteuert), wenn der Status des rangierten Signals wahr wird.
Sync | LSEinInit-E | 175 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Zustand des Moduleingangs: Initiierung des Einschaltens mit Synchrocheck aus beliebiger Quelle (z.B. Scada oder HMI). Wenn der Status des rangierten Signals wahr wird, wird die synchrone Einschaltung getriggert.
Sync | dWinkel >> | 175 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Phasendifferenzwinkel zwischen Sammelschiene und Netzspannung zu groß.
Sync | Sys-in-Sync | 175 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Sammelschienenspannung und Netzspannung sind synchron (gemäß den parametrierten Synchronitätsbedingungen).
Sync | SS=Spg | 175 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Sammelschiene spannungsführend? "1=spannungsführend", "0=Spannung liegt unterhalb der Schwelle für SS=Spg".
Sync | Netz=Spg | 175 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Netzseite spannungsführend? "1=spannungsführend", "0=Spannung liegt unterhalb der Schwelle für Netz=Spg".
Sync | df >> | 175 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Frequenzunterschied (Schlupffrequenz) zwischen Sammelschiene und Netzspannung zu groß.
Sync | Durchsteuerung | 175 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung:Synchronisierüberwachung wird überbrückt (durchgesteuert). Eine der Überbrückungskriterien wurde erfüllt (Sammelschiene spannungslos, Netz ist spannungslos oder Überbrückungssignal).
Sync | Zuschaltbereit | 175 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: Zuschaltbereit
Sync | Störung | 175 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Meldung: Synchronisierung erfolglos. Befindet sich der Leistungsschalter nach Ablauf der höchstzulässigen Synchronisierzeit noch in der "Offen-Position", dann wird dieses Signal wird für 5 Sekunden ausgegeben.
Sync | läuft | 175 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Meldung: Synchronisiertimer läuft. Dieser Timer wird gestartet, wenn die Zuschaltung initiiert wird, und wird gestoppt, wenn der Leistungschalter eingeschaltet ist. Ein Timeout bedeutet, dass der Synchronisiervorgang erfolglos war.
Sync | dU >> | 175 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Meldung: Spannungsdifferenz zwischen Netz und Sammelschiene zu groß.
Sys | Param-Verriegelung-E | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Solange dieser Eingang wahr ist, können keine Parameter geändert werden. Die Parametrierung ist verriegelt.
Sys | SNTP aktiv | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Wenn für 120 s kein gültiges SNTP Signal vorhanden ist, dann wird SNTP als inaktiv angesehen.
Sys | Param Verrieg Bypass | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Kurzzeitige Aufhebung der Parametriersperre
SysA | ExBlo-E | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
SysA | ExBlo | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Externe Blockade
SysA | Alarm I mit (Bezug) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Alarm: Gemittelter Bezugsstrom zu hoch
SysA | aktiv | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
SysA | Alarm I THD | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Alarm Verzerrungsstrom - Total Harmonic Distortion
SysA | Alarm S Max (Bezug) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Alarm: Höchstzulässige Scheinleistung überschritten
SysA | Alarm S mit (Bezug) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Alarm: Gemittelte Scheinleistung zu hoch
SysA | Alarm Q Max (Bezug) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm: Höchstzulässige Blindleistung überschritten
SysA | Alarm Q mit (Bezug) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Alarm: Gemittelte Blindleistung zu hoch
SysA | Alarm V THD | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Alarm Spannungsverzerrung - Total Harmonic Distortion
SysA | Alarm P Max (Bezug) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Alarm: Höchstzulässige Wirkleistung überschritten
SysA | Alarm P mit (Bezug) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Alarm: Gemittelte Wirkleistung zu hoch
SysA | Ausl Strom mit (Bezug) (*) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: Auslösung: Gemittelter Strombezug zu hoch
SysA | Ausl I THD (*) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Meldung: Auslösung Verzerrungsstrom - Total Harmonic Distortion
SysA | Ausl S mit (Bezug) (*) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Meldung: Auslösung: Gemittelter Scheinleistungsbezug zu hoch
SysA | Ausl S Max (Bezug) (*) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Meldung: Auslösung, da höchstzulässige Scheinleistung überschritten
SysA | Ausl Q mit (Bezug) (*) | 174 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Auslösung: Gemittelter Blindleistungsbezug zu hoch
SysA | Ausl Q Max (Bezug) (*) | 174 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Auslösung, da höchstzulässige Blindleistung überschritten
SysA | Ausl U THD (*) | 174 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Auslösung Spannungsverzerrung - Total Harmonic Distortion
SysA | Ausl P mit (Bezug) (*) | 174 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Auslösung: Gemittelter Wirkleistungsbezug zu hoch
SysA | Ausl P Max (Bezug) (*) | 174 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Auslösung, da höchstzulässige Wirkleistung überschritten
SÜW | Systemfehler | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Gerätefehler
SÜW | Neuer Fehler (*) | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Ein neuer Fehler wurde gemeldet.
SÜW | Neue Warnung (*) | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Eine neue Warnung wurde gemeldet.
SÜW | aktiv | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: aktiv
ThA | ExBlo1-E | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
ThA | ExBlo2-E | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
ThA | ExBlo AuslBef-E | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
ThA | aktiv | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
ThA | ExBlo | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
ThA | Blo AuslBef | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
ThA | ExBlo AuslBef | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
ThA | Alarm | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Thermische Überlast
ThA | Ausl (*) | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung
ThA | AuslBef (*) | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
U012[1] | ExBlo1-E | 100 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
U012[1] | ExBlo2-E | 100 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
U012[1] | ExBlo AuslBef-E | 100 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
U012[1] | aktiv | 100 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
U012[1] | ExBlo | 100 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
U012[1] | Blo AuslBef | 100 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
U012[1] | ExBlo AuslBef | 100 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
U012[1] | Alarm | 100 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie
U012[1] | Ausl (*) | 100 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung
U012[1] | AuslBef (*) | 100 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
U012[2] | ExBlo1-E | 101 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
U012[2] | ExBlo2-E | 101 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
U012[2] | ExBlo AuslBef-E | 101 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
U012[2] | aktiv | 101 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
U012[2] | ExBlo | 101 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
U012[2] | Blo AuslBef | 101 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
U012[2] | ExBlo AuslBef | 101 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
U012[2] | Alarm | 101 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie
U012[2] | Ausl (*) | 101 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung
U012[2] | AuslBef (*) | 101 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
U012[3] | ExBlo1-E | 102 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
U012[3] | ExBlo2-E | 102 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
U012[3] | ExBlo AuslBef-E | 102 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
U012[3] | aktiv | 102 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
U012[3] | ExBlo | 102 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
U012[3] | Blo AuslBef | 102 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
U012[3] | ExBlo AuslBef | 102 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
U012[3] | Alarm | 102 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie
U012[3] | Ausl (*) | 102 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung
U012[3] | AuslBef (*) | 102 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
U012[4] | ExBlo1-E | 103 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
U012[4] | ExBlo2-E | 103 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
U012[4] | ExBlo AuslBef-E | 103 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
U012[4] | aktiv | 103 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
U012[4] | ExBlo | 103 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
U012[4] | Blo AuslBef | 103 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
U012[4] | ExBlo AuslBef | 103 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
U012[4] | Alarm | 103 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie
U012[4] | Ausl (*) | 103 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung
U012[4] | AuslBef (*) | 103 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
U012[5] | ExBlo1-E | 104 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
U012[5] | ExBlo2-E | 104 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
U012[5] | ExBlo AuslBef-E | 104 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
U012[5] | aktiv | 104 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
U012[5] | ExBlo | 104 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
U012[5] | Blo AuslBef | 104 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
U012[5] | ExBlo AuslBef | 104 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
U012[5] | Alarm | 104 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie
U012[5] | Ausl (*) | 104 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung
U012[5] | AuslBef (*) | 104 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
U012[6] | ExBlo1-E | 105 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
U012[6] | ExBlo2-E | 105 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
U012[6] | ExBlo AuslBef-E | 105 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
U012[6] | aktiv | 105 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
U012[6] | ExBlo | 105 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
U012[6] | Blo AuslBef | 105 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
U012[6] | ExBlo AuslBef | 105 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
U012[6] | Alarm | 105 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie
U012[6] | Ausl (*) | 105 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung
U012[6] | AuslBef (*) | 105 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
UE[1] | ExBlo1-E | 32 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
UE[1] | ExBlo2-E | 32 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
UE[1] | ExBlo AuslBef-E | 32 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
UE[1] | aktiv | 32 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
UE[1] | ExBlo | 32 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
UE[1] | Blo AuslBef | 32 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
UE[1] | ExBlo AuslBef | 32 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
UE[1] | Alarm | 32 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Verlagerungsspannungs-Stufe
UE[1] | Ausl (*) | 32 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung
UE[1] | AuslBef (*) | 32 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
UE[2] | ExBlo1-E | 33 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
UE[2] | ExBlo2-E | 33 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
UE[2] | ExBlo AuslBef-E | 33 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
UE[2] | aktiv | 33 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
UE[2] | ExBlo | 33 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
UE[2] | Blo AuslBef | 33 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
UE[2] | ExBlo AuslBef | 33 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
UE[2] | Alarm | 33 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Verlagerungsspannungs-Stufe
UE[2] | Ausl (*) | 33 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung
UE[2] | AuslBef (*) | 33 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
U[1] | ExBlo1-E | 24 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
U[1] | ExBlo2-E | 24 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
U[1] | ExBlo AuslBef-E | 24 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
U[1] | aktiv | 24 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
U[1] | ExBlo | 24 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
U[1] | Blo AuslBef | 24 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
U[1] | ExBlo AuslBef | 24 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
U[1] | Alarm L1 | 25 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm L1
U[1] | Alarm L2 | 25 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Alarm L2
U[1] | Alarm L3 | 25 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Alarm L3
U[1] | Alarm | 25 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Alarm Spannungsstufe
U[1] | Ausl L1 (*) | 25 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: General-Auslösung L1
U[1] | Ausl L2 (*) | 25 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: General-Auslösung L2
U[1] | Ausl L3 (*) | 25 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: General-Auslösung L3
U[1] | Ausl (*) | 25 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung
U[1] | AuslBef (*) | 25 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
U[1] | Imin-Freigabe aktiv | 25 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung, dass die Imin-Freigabeprüfung aktiv ist und die Unterspannungserkennung (momentan) nicht blockiert.
U[2] | ExBlo1-E | 26 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
U[2] | ExBlo2-E | 26 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
U[2] | ExBlo AuslBef-E | 26 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
U[2] | aktiv | 26 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
U[2] | ExBlo | 26 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
U[2] | Blo AuslBef | 26 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
U[2] | ExBlo AuslBef | 26 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
U[2] | Alarm L1 | 27 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm L1
U[2] | Alarm L2 | 27 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Alarm L2
U[2] | Alarm L3 | 27 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Alarm L3
U[2] | Alarm | 27 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Alarm Spannungsstufe
U[2] | Ausl L1 (*) | 27 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: General-Auslösung L1
U[2] | Ausl L2 (*) | 27 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: General-Auslösung L2
U[2] | Ausl L3 (*) | 27 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: General-Auslösung L3
U[2] | Ausl (*) | 27 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung
U[2] | AuslBef (*) | 27 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
U[2] | Imin-Freigabe aktiv | 27 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung, dass die Imin-Freigabeprüfung aktiv ist und die Unterspannungserkennung (momentan) nicht blockiert.
U[3] | ExBlo1-E | 28 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
U[3] | ExBlo2-E | 28 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
U[3] | ExBlo AuslBef-E | 28 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
U[3] | aktiv | 28 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
U[3] | ExBlo | 28 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
U[3] | Blo AuslBef | 28 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
U[3] | ExBlo AuslBef | 28 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
U[3] | Alarm L1 | 29 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm L1
U[3] | Alarm L2 | 29 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Alarm L2
U[3] | Alarm L3 | 29 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Alarm L3
U[3] | Alarm | 29 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Alarm Spannungsstufe
U[3] | Ausl L1 (*) | 29 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: General-Auslösung L1
U[3] | Ausl L2 (*) | 29 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: General-Auslösung L2
U[3] | Ausl L3 (*) | 29 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: General-Auslösung L3
U[3] | Ausl (*) | 29 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung
U[3] | AuslBef (*) | 29 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
U[3] | Imin-Freigabe aktiv | 29 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung, dass die Imin-Freigabeprüfung aktiv ist und die Unterspannungserkennung (momentan) nicht blockiert.
U[4] | ExBlo1-E | 30 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
U[4] | ExBlo2-E | 30 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
U[4] | ExBlo AuslBef-E | 30 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
U[4] | aktiv | 30 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
U[4] | ExBlo | 30 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
U[4] | Blo AuslBef | 30 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
U[4] | ExBlo AuslBef | 30 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
U[4] | Alarm L1 | 31 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm L1
U[4] | Alarm L2 | 31 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Meldung: Alarm L2
U[4] | Alarm L3 | 31 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Alarm L3
U[4] | Alarm | 31 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Alarm Spannungsstufe
U[4] | Ausl L1 (*) | 31 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: General-Auslösung L1
U[4] | Ausl L2 (*) | 31 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: General-Auslösung L2
U[4] | Ausl L3 (*) | 31 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: General-Auslösung L3
U[4] | Ausl (*) | 31 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung
U[4] | AuslBef (*) | 31 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
U[4] | Imin-Freigabe aktiv | 31 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung, dass die Imin-Freigabeprüfung aktiv ist und die Unterspannungserkennung (momentan) nicht blockiert.
U[5] | ExBlo1-E | 92 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
U[5] | ExBlo2-E | 92 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
U[5] | ExBlo AuslBef-E | 92 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
U[5] | aktiv | 92 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
U[5] | ExBlo | 92 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
U[5] | Blo AuslBef | 92 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
U[5] | ExBlo AuslBef | 92 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
U[5] | Alarm | 92 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Spannungsstufe
U[5] | Alarm L1 | 92 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Alarm L1
U[5] | Alarm L2 | 92 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Alarm L2
U[5] | Alarm L3 | 92 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Alarm L3
U[5] | Ausl (*) | 92 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Auslösung
U[5] | Ausl L1 (*) | 92 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: General-Auslösung L1
U[5] | Ausl L2 (*) | 92 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Meldung: General-Auslösung L2
U[5] | Ausl L3 (*) | 92 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Meldung: General-Auslösung L3
U[5] | AuslBef (*) | 92 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Meldung: Auslösebefehl
U[5] | Imin-Freigabe aktiv | 94 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung, dass die Imin-Freigabeprüfung aktiv ist und die Unterspannungserkennung (momentan) nicht blockiert.
U[6] | ExBlo1-E | 93 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
U[6] | ExBlo2-E | 93 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
U[6] | ExBlo AuslBef-E | 93 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
U[6] | aktiv | 93 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
U[6] | ExBlo | 93 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
U[6] | Blo AuslBef | 93 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
U[6] | ExBlo AuslBef | 93 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
U[6] | Alarm | 93 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Spannungsstufe
U[6] | Alarm L1 | 93 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Alarm L1
U[6] | Alarm L2 | 93 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Alarm L2
U[6] | Alarm L3 | 93 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Alarm L3
U[6] | Ausl (*) | 93 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Meldung: Auslösung
U[6] | Ausl L1 (*) | 93 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Meldung: General-Auslösung L1
U[6] | Ausl L2 (*) | 93 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Meldung: General-Auslösung L2
U[6] | Ausl L3 (*) | 93 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Meldung: General-Auslösung L3
U[6] | AuslBef (*) | 93 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Meldung: Auslösebefehl
U[6] | Imin-Freigabe aktiv | 95 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung, dass die Imin-Freigabeprüfung aktiv ist und die Unterspannungserkennung (momentan) nicht blockiert.
WZS[1] | ExBlo1-E | 158 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
WZS[1] | ExBlo2-E | 158 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
WZS[1] | aktiv | 158 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: aktiv
WZS[1] | ExBlo | 158 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Externe Blockade
WZS[1] | Blo d. Messkreisüberwachung | 158 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Blockade des Moduls durch die Messkreisüberwachung
WZS[1] | wieder zugeschaltet -E | 158 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Durch diese Rangierung wird der Status "wiederzugeschaltet" (netzparallel) indiziert.
WZS[1] | U Ext Freigabe NAP-E | 158 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Freigabesignal vom NAP (Externe Freigabe).
WZS[1] | NAP Autom Spw-E | 158 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Blockade bei erkanntem externem Automatenfall, falls die Freigabe von extern kommen soll.
WZS[1] | Freigabe Wiederzusch EZE | 158 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Freigabe Erzeugungseinheit.
WZS[1] | Entkupplung1-E | 158 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Entkupplungsfunktion, die die Wiederzuschaltung triggert.
WZS[1] | Entkupplung2-E | 158 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Entkupplungsfunktion, die die Wiederzuschaltung triggert.
WZS[1] | Entkupplung3-E | 158 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Entkupplungsfunktion, die die Wiederzuschaltung triggert.
WZS[1] | Entkupplung4-E | 158 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Entkupplungsfunktion, die die Wiederzuschaltung triggert.
WZS[1] | Entkupplung5-E | 158 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Entkupplungsfunktion, die die Wiederzuschaltung triggert.
WZS[1] | Entkupplung6-E | 158 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Entkupplungsfunktion, die die Wiederzuschaltung triggert.
WZS[2] | ExBlo1-E | 159 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
WZS[2] | ExBlo2-E | 159 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
WZS[2] | aktiv | 159 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: aktiv
WZS[2] | ExBlo | 159 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Externe Blockade
WZS[2] | Blo d. Messkreisüberwachung | 159 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Blockade des Moduls durch die Messkreisüberwachung
WZS[2] | wieder zugeschaltet -E | 159 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Durch diese Rangierung wird der Status "wiederzugeschaltet" (netzparallel) indiziert.
WZS[2] | U Ext Freigabe NAP-E | 159 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Zustand des Moduleingangs: Freigabesignal vom NAP (Externe Freigabe).
WZS[2] | NAP Autom Spw-E | 159 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Zustand des Moduleingangs: Blockade bei erkanntem externem Automatenfall, falls die Freigabe von extern kommen soll.
WZS[2] | Freigabe Wiederzusch EZE | 159 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Freigabe Erzeugungseinheit.
WZS[2] | Entkupplung1-E | 159 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Entkupplungsfunktion, die die Wiederzuschaltung triggert.
WZS[2] | Entkupplung2-E | 159 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Entkupplungsfunktion, die die Wiederzuschaltung triggert.
WZS[2] | Entkupplung3-E | 159 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Entkupplungsfunktion, die die Wiederzuschaltung triggert.
WZS[2] | Entkupplung4-E | 159 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Entkupplungsfunktion, die die Wiederzuschaltung triggert.
WZS[2] | Entkupplung5-E | 159 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Entkupplungsfunktion, die die Wiederzuschaltung triggert.
WZS[2] | Entkupplung6-E | 159 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Entkupplungsfunktion, die die Wiederzuschaltung triggert.
ZeitSync | Synchronisiert | 54 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Uhrzeit ist synchonisiert.
delta phi | ExBlo1-E | 249 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
delta phi | ExBlo2-E | 249 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
delta phi | ExBlo AuslBef-E | 249 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
delta phi | aktiv | 249 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
delta phi | ExBlo | 249 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
delta phi | Blo AuslBef | 249 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
delta phi | ExBlo AuslBef | 249 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
delta phi | Alarm | 249 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)
delta phi | Ausl (*) | 249 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)
delta phi | AuslBef (*) | 249 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
delta phi | Blo durch U< | 249 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.
df/dt | ExBlo1-E | 250 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
df/dt | ExBlo2-E | 250 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
df/dt | ExBlo AuslBef-E | 250 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
df/dt | aktiv | 250 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
df/dt | ExBlo | 250 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
df/dt | Blo AuslBef | 250 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
df/dt | ExBlo AuslBef | 250 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
df/dt | Alarm | 250 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)
df/dt | Ausl (*) | 250 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)
df/dt | AuslBef (*) | 250 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Meldung: Auslösebefehl
df/dt | Blo durch U< | 250 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.
f[1] | ExBlo1-E | 34 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
f[1] | ExBlo2-E | 34 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
f[1] | ExBlo AuslBef-E | 34 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
f[1] | aktiv | 34 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
f[1] | ExBlo | 34 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
f[1] | Blo durch U< | 34 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.
f[1] | Blo AuslBef | 34 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
f[1] | ExBlo AuslBef | 34 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
f[1] | Alarm f | 35 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm Frequenzschutz
f[1] | Alarm df/dt ¦ DF/DT | 35 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Alarm momentane oder mittlere Frequenzänderungsgeschwindigkeit.
f[1] | Ausl f (*) | 35 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Auslösung, Frequenz hat zulässigen Grenzwert verletzt
f[1] | Ausl df/dt ¦ DF/DT (*) | 35 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Auslösung df/dt oder DF/DT
f[1] | Alarm | 35 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[1] | Alarm delta phi | 35 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Alarm Vektorsprung
f[1] | Ausl (*) | 35 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[1] | Ausl delta phi (*) | 35 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung delta phi
f[1] | AuslBef (*) | 35 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
f[2] | ExBlo1-E | 36 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
f[2] | ExBlo2-E | 36 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
f[2] | ExBlo AuslBef-E | 36 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
f[2] | aktiv | 36 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
f[2] | ExBlo | 36 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
f[2] | Blo durch U< | 36 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.
f[2] | Blo AuslBef | 36 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
f[2] | ExBlo AuslBef | 36 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
f[2] | Alarm f | 37 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm Frequenzschutz
f[2] | Alarm df/dt ¦ DF/DT | 37 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Alarm momentane oder mittlere Frequenzänderungsgeschwindigkeit.
f[2] | Ausl f (*) | 37 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Auslösung, Frequenz hat zulässigen Grenzwert verletzt
f[2] | Ausl df/dt ¦ DF/DT (*) | 37 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Auslösung df/dt oder DF/DT
f[2] | Alarm | 37 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[2] | Alarm delta phi | 37 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Alarm Vektorsprung
f[2] | Ausl (*) | 37 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[2] | Ausl delta phi (*) | 37 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung delta phi
f[2] | AuslBef (*) | 37 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
f[3] | ExBlo1-E | 38 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
f[3] | ExBlo2-E | 38 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
f[3] | ExBlo AuslBef-E | 38 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
f[3] | aktiv | 38 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
f[3] | ExBlo | 38 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
f[3] | Blo durch U< | 38 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.
f[3] | Blo AuslBef | 38 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
f[3] | ExBlo AuslBef | 38 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
f[3] | Alarm f | 39 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm Frequenzschutz
f[3] | Alarm df/dt ¦ DF/DT | 39 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Alarm momentane oder mittlere Frequenzänderungsgeschwindigkeit.
f[3] | Ausl f (*) | 39 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Auslösung, Frequenz hat zulässigen Grenzwert verletzt
f[3] | Ausl df/dt ¦ DF/DT (*) | 39 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Auslösung df/dt oder DF/DT
f[3] | Alarm | 39 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[3] | Alarm delta phi | 39 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Alarm Vektorsprung
f[3] | Ausl (*) | 39 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[3] | Ausl delta phi (*) | 39 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung delta phi
f[3] | AuslBef (*) | 39 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
f[4] | ExBlo1-E | 40 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
f[4] | ExBlo2-E | 40 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
f[4] | ExBlo AuslBef-E | 40 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
f[4] | aktiv | 40 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
f[4] | ExBlo | 40 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
f[4] | Blo durch U< | 40 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.
f[4] | Blo AuslBef | 40 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
f[4] | ExBlo AuslBef | 40 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
f[4] | Alarm f | 41 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm Frequenzschutz
f[4] | Alarm df/dt ¦ DF/DT | 41 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Alarm momentane oder mittlere Frequenzänderungsgeschwindigkeit.
f[4] | Ausl f (*) | 41 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Auslösung, Frequenz hat zulässigen Grenzwert verletzt
f[4] | Ausl df/dt ¦ DF/DT (*) | 41 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Auslösung df/dt oder DF/DT
f[4] | Alarm | 41 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[4] | Alarm delta phi | 41 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Alarm Vektorsprung
f[4] | Ausl (*) | 41 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[4] | Ausl delta phi (*) | 41 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung delta phi
f[4] | AuslBef (*) | 41 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
f[5] | ExBlo1-E | 42 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
f[5] | ExBlo2-E | 42 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
f[5] | ExBlo AuslBef-E | 42 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
f[5] | aktiv | 42 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
f[5] | ExBlo | 42 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
f[5] | Blo durch U< | 42 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.
f[5] | Blo AuslBef | 42 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
f[5] | ExBlo AuslBef | 42 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
f[5] | Alarm f | 43 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm Frequenzschutz
f[5] | Alarm df/dt ¦ DF/DT | 43 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Alarm momentane oder mittlere Frequenzänderungsgeschwindigkeit.
f[5] | Ausl f (*) | 43 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Auslösung, Frequenz hat zulässigen Grenzwert verletzt
f[5] | Ausl df/dt ¦ DF/DT (*) | 43 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Auslösung df/dt oder DF/DT
f[5] | Alarm | 43 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[5] | Alarm delta phi | 43 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Alarm Vektorsprung
f[5] | Ausl (*) | 43 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[5] | Ausl delta phi (*) | 43 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung delta phi
f[5] | AuslBef (*) | 43 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl
f[6] | ExBlo1-E | 44 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
f[6] | ExBlo2-E | 44 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
f[6] | ExBlo AuslBef-E | 44 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
f[6] | aktiv | 44 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: aktiv
f[6] | ExBlo | 44 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Externe Blockade
f[6] | Blo durch U< | 44 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.
f[6] | Blo AuslBef | 44 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Auslösebefehl blockiert
f[6] | ExBlo AuslBef | 44 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
f[6] | Alarm f | 45 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Meldung: Alarm Frequenzschutz
f[6] | Alarm df/dt ¦ DF/DT | 45 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Alarm momentane oder mittlere Frequenzänderungsgeschwindigkeit.
f[6] | Ausl f (*) | 45 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Meldung: Auslösung, Frequenz hat zulässigen Grenzwert verletzt
f[6] | Ausl df/dt ¦ DF/DT (*) | 45 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Meldung: Auslösung df/dt oder DF/DT
f[6] | Alarm | 45 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[6] | Alarm delta phi | 45 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Meldung: Alarm Vektorsprung
f[6] | Ausl (*) | 45 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[6] | Ausl delta phi (*) | 45 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Meldung: Auslösung delta phi
f[6] | AuslBef (*) | 45 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Meldung: Auslösebefehl

## Adjust
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
Datum/Uhrzeit | y | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 0 | - | Jahr
Datum/Uhrzeit | m | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 1 | - | Monat
Datum/Uhrzeit | d | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 2 | - | Tage
Datum/Uhrzeit | h | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 3 | - | Stunden
Datum/Uhrzeit | min | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 4 | - | Minute
Datum/Uhrzeit | ms | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 5 | - | Millisekunde
Fehlerrek | Aufz. Nr. | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 0 | - | Aufzeichungsnummer
Fehlerrek | Ausl.-Ursache | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 1 | - | Codierung der Auslöseursache. Bei mehreren gleichzeitigen Auslöseursachen wird die primäre Ursache ausgewählt. Im Falle einer weiteren, späteren Auslösung überschreibt die neue Ursache die vorherige. Die Codierungen der Auslöseursachen sind in der SCADA-Dokumentation aufgeführt.
Fehlerrek | Alarm Ursache | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 2 | - | Letze Alarmusache diese entspricht der letzten Alarmursache im Fehlerrekorder. Siehe auch Scada-Dokumentation um die Zuordnung Code->Ursache einsehen zu können.
Fehlerrek | Störfall-Nr. | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 3 | - | Störfallnummer
Fehlerrek | Netzstör-Nr. | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 4 | - | Netzstörungsnummer: Hier wird jeder Fehler, d.h. jede Generalanregung (Signal »Schutz . Alarm«) gezählt, jedoch nur dann, wenn nicht zugleich schon eine Wiedereinschaltung (Signal »AWE . läuft«) aktiv ist. (Anmerkung: Im Gegensatz hierzu zählt die »Störfall-Nr.« jeden Netzfehler, unabhängig von der Wiedereinschaltung. Für Schutzgeräte ohne AWE-Modul sind diese beiden Zähler prinzipiell gleichbedeutend.)
Fehlerrek | Zeitstempel: | 50000 | 9 | 3 16 | long long | Word 5- Word 9 | - | Zeitstempel in Millisekunden seit 1970

## Command
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
Quittierung | LEDs | 22000 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | LEDs
Quittierung | Ausgangsrelais | 22001 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Ausgangsrelais
Quittierung | Leittechnik | 22002 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Scada
Quittierung | Gerät | 22003 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Gerät
Quittierung | Quit AuslBef | 22005 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Meldung: Quittierung des Auslösebefehls
Reset | Modbus Diagnose-Zähler | 22006 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Modbus Diagnose-Zähler
Reset | Res alle EnergieZ | 22011 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Reset aller Energiezähler
Leittechnik-Bef | Rang Leitt-Bef 1 | 22020 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Rangierbarer Leittechnik-Befehl
Leittechnik-Bef | Rang Leitt-Bef 2 | 22021 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Rangierbarer Leittechnik-Befehl
Leittechnik-Bef | Rang Leitt-Bef 3 | 22022 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Rangierbarer Leittechnik-Befehl
Leittechnik-Bef | Rang Leitt-Bef 4 | 22023 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Rangierbarer Leittechnik-Befehl
Leittechnik-Bef | Rang Leitt-Bef 5 | 22024 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Rangierbarer Leittechnik-Befehl
Leittechnik-Bef | Rang Leitt-Bef 6 | 22025 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Rangierbarer Leittechnik-Befehl
Leittechnik-Bef | Rang Leitt-Bef 7 | 22026 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Rangierbarer Leittechnik-Befehl
Leittechnik-Bef | Rang Leitt-Bef 8 | 22027 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Rangierbarer Leittechnik-Befehl
Leittechnik-Bef | Rang Leitt-Bef 9 | 22028 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Rangierbarer Leittechnik-Befehl
Leittechnik-Bef | Rang Leitt-Bef 10 | 22029 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Rangierbarer Leittechnik-Befehl
Leittechnik-Bef | Rang Leitt-Bef 11 | 22030 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Rangierbarer Leittechnik-Befehl
Leittechnik-Bef | Rang Leitt-Bef 12 | 22031 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Rangierbarer Leittechnik-Befehl
Leittechnik-Bef | Rang Leitt-Bef 13 | 22032 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Rangierbarer Leittechnik-Befehl
Leittechnik-Bef | Rang Leitt-Bef 14 | 22033 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Rangierbarer Leittechnik-Befehl
Leittechnik-Bef | Rang Leitt-Bef 15 | 22034 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Rangierbarer Leittechnik-Befehl
Leittechnik-Bef | Rang Leitt-Bef 16 | 22035 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Rangierbarer Leittechnik-Befehl
Fehlerrek | Res alle Aufzng | 22040 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Alle Aufzeichnungen löschen
Satz-Umschaltung | Scada PS1 | 22050 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Scada Parametersatz1
Satz-Umschaltung | Scada PS2 | 22051 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Scada Parametersatz2
Satz-Umschaltung | Scada PS3 | 22052 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Scada Parametersatz3
Satz-Umschaltung | Scada PS4 | 22053 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Scada Parametersatz4
LichtbRed Modus | LichtbRed SCADA | 22054 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Meldung: Lichtbogenreduktion SCADA Modus
SG | SG SteuerBef1 | 22100 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Steuerbefehl Schaltgerät

## Measure
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
AWE | Gesamt Z | 20164 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Gesamtanzahl aller durchgeführten Automatischen Wiedereinschaltversuche
AWE | Z fehlgeschl | 20166 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Gesamtanzahl erfolgloser Automatischer Wiedereinschaltversuche
AWE | Z erfolgr | 20168 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Gesamtanzahl erfolgreicher Automatischer Wiedereinschaltungen
AWE | Z Service Alarm1 | 20170 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Noch verbleibende Anzahl AWEs bis zum Service-Alarm 1
AWE | Z Service Alarm2 | 20172 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Noch verbleibende Anzahl AWEs bis zum Service-Alarm 2
AWE | AWE Versuch Nr. | 20188 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Zähler - Automatische Wiedereinschaltversuche
AWE | Max Schüsse / h Z | 20374 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Zähler für die höchstzulässige Anzahl von Wiedereinschaltversuchen pro Stunde.
AnEing[1] | Wert | 20896 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Gemessener Eingangswert in Prozent.
AnEing[2] | Wert | 20900 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Gemessener Eingangswert in Prozent.
Datum/Uhrzeit | y | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 0 | - | Jahr
Datum/Uhrzeit | m | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 1 | - | Monat
Datum/Uhrzeit | d | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 2 | - | Tage
Datum/Uhrzeit | h | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 3 | - | Stunden
Datum/Uhrzeit | min | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 4 | - | Minute
Datum/Uhrzeit | ms | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 5 | - | Millisekunde
IRIG-B | Anz der Pegeländer | 20298 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Anzahl der Pegeländerungen. Mit diesem Zähler kann überprüft werden, ob ein Signal am IRIG-G Eingang anliegt.
IRIG-B | AnzDatüblöckeFeh | 20300 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Anzahl fehlerhafter Datenübertragungsblöcke. Physikalisch zerstörter Datenübertragungsblock.
IRIG-B | AnzDatüblöckeOK | 20302 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Anzahl korrekt übertragener Datenübertragungsblöcke.
LVRT[1] | Z Anz SpgEinbr ges | 24092 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Zähler Gesamtanzahl an Spannungseinbrüchen
LVRT[1] | Z Anz SpgsEinbr währd t-LVRT | 24094 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Anzahl von Spannungseinbrüchen während t-LVRT.
LVRT[1] | Z Anz SpgsEinbr Ausl | 24096 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Zähler Gesamtanzahl an Spannungseinbrüchen, die zu einer Auslösung geführt haben.
LVRT[2] | Z Anz SpgEinbr ges | 24138 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Zähler Gesamtanzahl an Spannungseinbrüchen
LVRT[2] | Z Anz SpgsEinbr währd t-LVRT | 24140 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Anzahl von Spannungseinbrüchen während t-LVRT.
LVRT[2] | Z Anz SpgsEinbr Ausl | 24142 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Zähler Gesamtanzahl an Spannungseinbrüchen, die zu einer Auslösung geführt haben.
Modbus | Konf Messw1 | 23000 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.
Modbus | Konf Messw2 | 23002 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.
Modbus | Konf Messw3 | 23004 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.
Modbus | Konf Messw4 | 23006 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.
Modbus | Konf Messw5 | 23008 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.
Modbus | Konf Messw6 | 23010 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.
Modbus | Konf Messw7 | 23012 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.
Modbus | Konf Messw8 | 23014 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.
Modbus | Konf Messw9 | 23016 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.
Modbus | Konf Messw10 | 23018 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.
Modbus | Konf Messw11 | 23020 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.
Modbus | Konf Messw12 | 23022 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.
Modbus | Konf Messw13 | 23024 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.
Modbus | Konf Messw14 | 23026 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.
Modbus | Konf Messw15 | 23028 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.
Modbus | Konf Messw16 | 23030 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.
PQSZ | cos phi | 20152 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Messwert (berechnet): Leistungsfaktor: Vorzeichenkonvention: sign(LF) = sign(P)
PQSZ | P | 20154 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | W | Messwert (berechnet): Wirkleistung (P- = abgegebene Wirkleistung, P+ = aufgenommene Wirkleistung) (Grundwelle)
PQSZ | Q | 20156 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | VAr | Messwert (berechnet): Blindleistung (Q- = abgegebene Blindleistung, Q+ = aufgenommene Blindleistung) (Grundwelle)
PQSZ | S | 20158 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | VA | Messwert (berechnet): Scheinleistung (Grundwelle)
PQSZ | Wp+ | 20174 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | kWh | Aufgenommene Wirkarbeit
PQSZ | Wp- | 20176 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | kWh | Abgegebene Wirkarbeit
PQSZ | Wq+ | 20178 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | kVArh | Aufgenommene Blindarbeit
PQSZ | Wq- | 20180 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | kVArh | Abgegebene Blindarbeit
PQSZ | P RMS | 20452 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | W | Messwert (berechnet): Wirkleistung (P- = abgegebene Wirkleistung, P+ = aufgenommene Wirkleistung) (RMS)
PQSZ | S RMS | 20454 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | VA | Messwert (berechnet): Scheinleistung (RMS)
PQSZ | cos phi RMS | 20456 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Messwert (berechnet): Leistungsfaktor: Vorzeichenkonvention: sign(LF) = sign(P)
PQSZ | Wp Net | 20460 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | kWh | Netto Betrag Wirkleistungsstunden
PQSZ | Wq Net | 20462 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | kVArh | Netto Betrag Blindleistungsstunden
PQSZ | Ws Net | 20464 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | kVAh | Netto Betrag Scheinleistungsstunden
PQSZ | P1 | 20496 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | W | Messwert (berechnet): Wirkleistung im Mitsystem (P- = abgegebene Wirkleistung, P+ = aufgenommene Wirkleistung)
PQSZ | Q1 | 20498 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | VAr | Messwert (berechnet): Blindleistung im Mitsystem (Q- = abgegebene Blindleistung, Q+ = aufgenommene Blindleistung)
PQSZ | cos phi max | 21092 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Maximalwert des Leistungsfaktors: Vorzeichenkonvention: sign(LF) = sign(P)
PQSZ | cos phi min | 21094 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Minimalwert des Leistungsfaktors: Vorzeichenkonvention: sign(LF) = sign(P)
PQSZ | P mit (Bezug) | 21556 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | W | Mittelwert der Wirkleistung
PQSZ | P max | 21558 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | W | Maximalwert der Wirkleistung
PQSZ | P min | 21560 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | W | Minimalwert der Wirkleistung
PQSZ | S mit (Bezug) | 21562 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | VA | Mittelwert der Scheinleistung
PQSZ | S max | 21564 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | VA | Maximalwert der Scheinleistung
PQSZ | S min | 21566 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | VA | Minimalwert der Scheinleistung
PQSZ | cos phi max RMS | 21570 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Maximalwert des Leistungsfaktors: Vorzeichenkonvention: sign(LF) = sign(P)
PQSZ | cos phi min RMS | 21572 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Minimalwert des Leistungsfaktors: Vorzeichenkonvention: sign(LF) = sign(P)
PQSZ | Q mit (Bezug) | 21574 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | VAr | Mittelwert der Blindleistung
PQSZ | Q max | 21576 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | VAr | Maximalwert der Blindleistung
PQSZ | Q min | 21578 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | VAr | Minimalwert der Blindleistung
PQSZ | P Max (Bezug) | 21790 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | W | Schleppzeiger der Wirkleistung (Maximalwert)
PQSZ | Q Max (Bezug) | 21792 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | VAr | Schleppzeiger der Blindleistung (Maximalwert)
PQSZ | S Max (Bezug) | 21794 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | VA | Schleppzeiger der Scheinleistung (Maximalwert)
PQSZ - Fehlerwert | cos phi | 50152 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Messwert (berechnet): Leistungsfaktor: Vorzeichenkonvention: sign(LF) = sign(P) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
PQSZ - Fehlerwert | P | 50154 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | W | Messwert (berechnet): Wirkleistung (P- = abgegebene Wirkleistung, P+ = aufgenommene Wirkleistung) (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
PQSZ - Fehlerwert | Q | 50156 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | VAr | Messwert (berechnet): Blindleistung (Q- = abgegebene Blindleistung, Q+ = aufgenommene Blindleistung) (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
PQSZ - Fehlerwert | S | 50158 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | VA | Messwert (berechnet): Scheinleistung (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
PQSZ - Fehlerwert | P RMS | 50452 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | W | Messwert (berechnet): Wirkleistung (P- = abgegebene Wirkleistung, P+ = aufgenommene Wirkleistung) (RMS) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
PQSZ - Fehlerwert | S RMS | 50454 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | VA | Messwert (berechnet): Scheinleistung (RMS) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
PQSZ - Fehlerwert | cos phi RMS | 50456 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Messwert (berechnet): Leistungsfaktor: Vorzeichenkonvention: sign(LF) = sign(P) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
PQSZ - Fehlerwert | P1 | 50496 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | W | Messwert (berechnet): Wirkleistung im Mitsystem (P- = abgegebene Wirkleistung, P+ = aufgenommene Wirkleistung) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
PQSZ - Fehlerwert | Q1 | 50498 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | VAr | Messwert (berechnet): Blindleistung im Mitsystem (Q- = abgegebene Blindleistung, Q+ = aufgenommene Blindleistung) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SG[1] | Sum Abschalt IL1 | 20800 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Summe der Abschaltströme Phase
SG[1] | Sum Abschalt IL2 | 20802 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Summe der Abschaltströme Phase
SG[1] | Sum Abschalt IL3 | 20804 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Summe der Abschaltströme Phase
SG[1] | Sum Ik/h | 20806 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | kA | Kumulierte Summe der Abschaltströme pro Stunde.
SG[1] | LS AUS Kapazität | 20808 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Verbrauchte Kapazität des Leistungsschalters. (100% bedeutet, dass der Schalter gewartet werden muss.)
SG[1] | AuslBef Z | 20810 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Zähler Gesamtanzahl Auslösungen des Schaltgeräts.
SpW | f | 20128 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | Hz | Messwert: Frequenz
SpW | UL12 | 20130 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Außenleiterspannung (Grundwelle)
SpW | UL23 | 20132 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Außenleiterspannung (Grundwelle)
SpW | UL31 | 20134 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Außenleiterspannung (Grundwelle)
SpW | UL1 | 20136 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Leiter-Erd-Spannung (Grundwelle)
SpW | UL2 | 20138 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Leiter-Erd-Spannung (Grundwelle)
SpW | UL3 | 20140 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Leiter-Erd-Spannung (Grundwelle)
SpW | UX gem | 20142 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (gemessen): UX (Grundwelle)
SpW | U0 | 20146 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (berechnet): Symmetrische Komponenten Spannung Nullsystem(Grundwelle)
SpW | U1 | 20148 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (berechnet): Symmetrische Komponenten Spannung Mitsystem(Grundwelle)
SpW | U2 | 20150 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (berechnet): Symmetrische Komponenten Spannung Gegensystem(Grundwelle)
SpW | UE err | 20162 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (errechnet): UE (Grundwelle)
SpW | phi UE err | 20386 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UE err\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
SpW | phi UX gem | 20388 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert: Phasenlage Spannungszeiger UX gem\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
SpW | phi UL12 | 20390 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL12\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
SpW | phi UL1 | 20392 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL1\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
SpW | phi UL23 | 20394 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL23\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
SpW | phi UL2 | 20396 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL2\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
SpW | phi UL31 | 20398 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL31\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
SpW | phi UL3 | 20400 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL3\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
SpW | phi U0 | 20402 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Nullsystem\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
SpW | phi U1 | 20404 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Mitsystem\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
SpW | phi U2 | 20406 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Gegensystem\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
SpW | UL1 THD | 20408 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (errechnet): UL1 Total Harmonic Distortion
SpW | UL12 THD | 20410 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (errechnet): U12 Total Harmonic Distortion
SpW | UL2 THD | 20412 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (errechnet): UL2 Total Harmonic Distortion
SpW | UL23 THD | 20414 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (errechnet): U23 Total Harmonic Distortion
SpW | UL3 THD | 20416 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (errechnet): UL3 Total Harmonic Distortion
SpW | UL31 THD | 20418 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (errechnet): U31 Total Harmonic Distortion
SpW | %UL1 THD | 20420 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (errechnet): UL1 Total Harmonic Distortion bezogen auf die Grundwelle
SpW | %UL12 THD | 20422 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (errechnet): U12 Total Harmonic Distortion bezogen auf die Grundwelle
SpW | %UL2 THD | 20424 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (errechnet): UL2 Total Harmonic Distortion bezogen auf die Grundwelle
SpW | %UL23 THD | 20426 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (errechnet): U23 Total Harmonic Distortion bezogen auf die Grundwelle
SpW | %UL3 THD | 20428 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (errechnet): UL3 Total Harmonic Distortion bezogen auf die Grundwelle
SpW | %UL31 THD | 20430 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (errechnet): U31 Total Harmonic Distortion bezogen auf die Grundwelle
SpW | UE err RMS | 20432 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (errechnet): UE (RMS)
SpW | UX gem RMS | 20434 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (gemessen): UX (RMS)
SpW | UL1 RMS | 20436 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Leiter-Erd-Spannung (RMS)
SpW | UL12 RMS | 20438 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Außenleiterspannung (RMS)
SpW | UL2 RMS | 20440 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Leiter-Erd-Spannung (RMS)
SpW | UL23 RMS | 20442 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Außenleiterspannung (RMS)
SpW | UL3 RMS | 20444 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Leiter-Erd-Spannung (RMS)
SpW | UL31 RMS | 20446 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Außenleiterspannung (RMS)
SpW | %(U2/U1) | 20450 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (errechnet): U2/U1, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt.
SpW | f max | 21002 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | Hz | Frequenzmaximalwert
SpW | f min | 21004 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | Hz | Frequenzminimalwert
SpW | U1 max | 21044 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Maximalwert: Symmetrische Komponenten Spannung Mitsystem(Grundwelle)
SpW | U1 min | 21046 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Minimalwert: Symmetrische Komponenten Spannung Mitsystem(Grundwelle)
SpW | U2 max | 21050 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Maximalwert: Symmetrische Komponenten Spannung Gegensystem(Grundwelle)
SpW | U2 min | 21052 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Minimalwert: Symmetrische Komponenten Spannung Gegensystem(Grundwelle)
SpW | delta phi | 21126 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Vektorsprung
SpW | df/dt | 21128 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | Hz/s | Messwert (errechnet): Frequenzänderungsgeschwindigkeit
SpW | UE err max RMS | 21498 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (errechnet): UX Maximalwert (RMS)
SpW | UE err min RMS | 21500 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (errechnet): UX Minimalwert (RMS)
SpW | UX gem max RMS | 21504 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (errechnet): UX Maximalwert (RMS)
SpW | UX gem min RMS | 21506 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (errechnet): UX Minimalwert (RMS)
SpW | UL12 mit RMS | 21508 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL12 Mittelwert (RMS)
SpW | UL12 max RMS | 21510 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL12 Maximalwert (RMS)
SpW | UL12 min RMS | 21512 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL12 Minimalwert (RMS)
SpW | UL1 mit RMS | 21514 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL1 Mittelwert (RMS)
SpW | UL1 max RMS | 21516 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL1 Maximalwert (RMS)
SpW | UL1 min RMS | 21518 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL1 Minimalwert (RMS)
SpW | UL23 mit RMS | 21520 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL23 Mittelwert (RMS)
SpW | UL23 max RMS | 21522 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL23 Maximalwert (RMS)
SpW | UL23 min RMS | 21524 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL23 Minimalwert (RMS)
SpW | UL2 mit RMS | 21526 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL2 Mittelwert (RMS)
SpW | UL2 max RMS | 21528 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL2 Maximalwert (RMS)
SpW | UL2 min RMS | 21530 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL2 Minimalwert (RMS)
SpW | UL31 mit RMS | 21532 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL31 Mittelwert (RMS)
SpW | UL31 max RMS | 21534 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL31 Maximalwert (RMS)
SpW | UL31 min RMS | 21536 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL31 Minimalwert (RMS)
SpW | UL3 mit RMS | 21538 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL3 Mittelwert (RMS)
SpW | UL3 max RMS | 21540 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL3 Maximalwert (RMS)
SpW | UL3 min RMS | 21542 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | UL3 Minimalwert (RMS)
SpW | %(U2/U1) max | 21552 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (errechnet): U2/U1 Maximalwert, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt
SpW | %(U2/U1) min | 21554 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (errechnet): U2/U1 Minimalwert, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt
SpW - Fehlerwert | f | 50128 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | Hz | Messwert: Frequenz , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | UL12 | 50130 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Außenleiterspannung (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | UL23 | 50132 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Außenleiterspannung (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | UL31 | 50134 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Außenleiterspannung (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | UL1 | 50136 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Leiter-Erd-Spannung (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | UL2 | 50138 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Leiter-Erd-Spannung (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | UL3 | 50140 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Leiter-Erd-Spannung (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | UX gem | 50142 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (gemessen): UX (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | U0 | 50146 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (berechnet): Symmetrische Komponenten Spannung Nullsystem(Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | U1 | 50148 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (berechnet): Symmetrische Komponenten Spannung Mitsystem(Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | U2 | 50150 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (berechnet): Symmetrische Komponenten Spannung Gegensystem(Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | UE err | 50162 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (errechnet): UE (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | phi UE err | 50386 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UE err\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude. , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | phi UX gem | 50388 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert: Phasenlage Spannungszeiger UX gem\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude. , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | phi UL12 | 50390 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL12\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude. , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | phi UL1 | 50392 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL1\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude. , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | phi UL23 | 50394 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL23\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude. , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | phi UL2 | 50396 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL2\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude. , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | phi UL31 | 50398 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL31\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude. , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | phi UL3 | 50400 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL3\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude. , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | UE err RMS | 50432 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (errechnet): UE (RMS) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | UX gem RMS | 50434 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert (gemessen): UX (RMS) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | UL1 RMS | 50436 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Leiter-Erd-Spannung (RMS) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | UL12 RMS | 50438 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Außenleiterspannung (RMS) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | UL2 RMS | 50440 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Leiter-Erd-Spannung (RMS) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | UL23 RMS | 50442 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Außenleiterspannung (RMS) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | UL3 RMS | 50444 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Leiter-Erd-Spannung (RMS) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | UL31 RMS | 50446 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Messwert: Außenleiterspannung (RMS) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | delta phi | 51126 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Vektorsprung , wie im Fehlerrekorder gespeichert
SpW - Fehlerwert | df/dt | 51128 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | Hz/s | Messwert (errechnet): Frequenzänderungsgeschwindigkeit , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW | IL1 | 20100 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert: Phasenstrom (Grundwelle)
StW | IL2 | 20102 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert: Phasenstrom (Grundwelle)
StW | IL3 | 20104 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert: Phasenstrom (Grundwelle)
StW | IE gem | 20106 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (gemessen): IE (Grundwelle)
StW | I0 | 20114 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (berechnet): Nullstrom (Grundwelle)
StW | I1 | 20116 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (berechnet): Strom Mitsystem (Grundwelle)
StW | I2 | 20118 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (berechnet): Strom Gegensystem (Grundwelle)
StW | IL1 H2 | 20120 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert: 2. Harmonische/Grundwelle von IL1
StW | IL2 H2 | 20122 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert: 2. Harmonische/Grundwelle von IL2
StW | IL3 H2 | 20124 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert: 2. Harmonische/Grundwelle von IL3
StW | IE H2 gem | 20126 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert: 2. Harmonische / Grundwelle von IE (gemessen)
StW | IE err | 20160 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (errechnet): IE (Grundwelle)
StW | phi IE err | 20200 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IE err\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
StW | phi IE gem | 20202 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IE gem\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
StW | phi IL1 | 20204 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL1\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
StW | phi IL2 | 20206 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL2\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
StW | phi IL3 | 20208 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL3\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
StW | IL1 THD | 20210 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (errechnet): IL1 Verzerrungsstrom / gesamter Oberschwingungsstrom
StW | IL2 THD | 20212 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (errechnet): IL2 Verzerrungsstrom / gesamter Oberschwingungsstrom
StW | IL3 THD | 20214 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (errechnet): IL3 Verzerrungsstrom / gesamter Oberschwingungsstrom
StW | %IL1 THD | 20216 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (errechnet): IL1 Total Harmonic Distortion
StW | %IL2 THD | 20218 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (errechnet): IL2 Total Harmonic Distortion
StW | %IL3 THD | 20220 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (errechnet): IL3 Total Harmonic Distortion
StW | IL1 RMS | 20316 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert: Phasenstrom (RMS)
StW | IL2 RMS | 20318 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert: Phasenstrom (RMS)
StW | IL3 RMS | 20320 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert: Phasenstrom (RMS)
StW | IE gem RMS | 20322 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (gemessen): IE (RMS)
StW | IE err RMS | 20324 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (errechnet): IE (RMS)
StW | %(I2/I1) | 20376 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (errechnet): I2/I1, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt.
StW | phi I0 | 20378 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Nullsystem\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
StW | phi I1 | 20380 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Mitsystem\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
StW | phi I2 | 20382 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Gegensystem\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.
StW | IE H2 err | 20500 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (berechnet): 2. Harmonische / Grundwelle von IE (berechnet)
StW | I1 max | 21074 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Maximalwert Strom Mitsystem (Grundwelle)
StW | I1 min | 21076 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Minimalwert Strom Mitsystem (Grundwelle)
StW | I2 max | 21080 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Maximalwert Strom Gegensystem (Grundwelle)
StW | I2 min | 21082 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Minimalwert Strom Gegensystem (Grundwelle)
StW | IL1 mit RMS | 21130 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL1 Mittelwert (RMS)
StW | IL2 mit RMS | 21132 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL2 Mittelwert (RMS)
StW | IL3 mit RMS | 21134 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL3 Mittelwert (RMS)
StW | IL1 max RMS | 21136 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL1 Maximalwert (RMS)
StW | IL2 max RMS | 21138 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL2 Maximalwert (RMS)
StW | IL3 max RMS | 21140 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL3 Maximalwert (RMS)
StW | IL1 min RMS | 21142 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL1 Minimalwert (RMS)
StW | IL2 min RMS | 21144 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL2 Minimalwert (RMS)
StW | IL3 min RMS | 21146 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL3 Minimalwert (RMS)
StW | IE H2 gem max | 21222 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert: 2. Harmonische / Grundwelle von IE (gemessen) Maximalwert
StW | IE H2 gem min | 21224 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert: 2. Harmonische / Grundwelle von IE (gemessen) Minimalwert
StW | IL1 H2 max | 21228 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | 2. Harmonische/Grundwelle von IL1 Maximalwert
StW | IL1 H2 min | 21230 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | 2. Harmonische/Grundwelle von IL1 Minimalwert
StW | IL2 H2 max | 21234 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | 2. Harmonische/Grundwelle von IL2 Maximalwert
StW | IL2 H2 min | 21236 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | 2. Harmonische/Grundwelle von IL2 Minimalwert
StW | IL3 H2 max | 21240 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | 2. Harmonische/Grundwelle von IL3 Maximalwert
StW | IL3 H2 min | 21242 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | 2. Harmonische/Grundwelle von IL3 Minimalwert
StW | IE err max RMS | 21456 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (errechnet): IE Maximalwert (RMS)
StW | IE err min RMS | 21458 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (errechnet): IE Minimalwert (RMS)
StW | IE gem max RMS | 21462 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert: IE Maximalwert (RMS)
StW | IE gem min RMS | 21464 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert: IE Minimalwert (RMS)
StW | %(I2/I1) max | 21468 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (errechnet): I2/I1 Maximalwert, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt
StW | %(I2/I1) min | 21470 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (errechnet): I2/I1 Minimalwert, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt
StW | IE H2 err max | 21774 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (berechnet): 2. Harmonische / Grundwelle von IE (berechnet) Maximalwert
StW | IE H2 err min | 21776 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | IE H2 err min
StW | IL1 Max (Bezug) | 21784 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Schleppzeiger des Stroms in L1 (Maximalwert).
StW | IL2 Max (Bezug) | 21786 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Schleppzeiger des Stroms in L2 (Maximalwert).
StW | IL3 Max (Bezug) | 21788 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Schleppzeiger des Stroms in L3 (Maximalwert).
StW - Fehlerwert | IL1 | 50100 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert: Phasenstrom (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | IL2 | 50102 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert: Phasenstrom (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | IL3 | 50104 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert: Phasenstrom (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | IE gem | 50106 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (gemessen): IE (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | I0 | 50114 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (berechnet): Nullstrom (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | I1 | 50116 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (berechnet): Strom Mitsystem (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | I2 | 50118 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (berechnet): Strom Gegensystem (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | IL1 H2 | 50120 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert: 2. Harmonische/Grundwelle von IL1 , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | IL2 H2 | 50122 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert: 2. Harmonische/Grundwelle von IL2 , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | IL3 H2 | 50124 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert: 2. Harmonische/Grundwelle von IL3 , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | IE H2 gem | 50126 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert: 2. Harmonische / Grundwelle von IE (gemessen) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | IE err | 50160 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (errechnet): IE (Grundwelle) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | phi IE err | 50200 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IE err\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude. , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | phi IE gem | 50202 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IE gem\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude. , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | phi IL1 | 50204 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL1\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude. , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | phi IL2 | 50206 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL2\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude. , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | phi IL3 | 50208 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL3\nReferenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude. , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | IL1 RMS | 50316 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert: Phasenstrom (RMS) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | IL2 RMS | 50318 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert: Phasenstrom (RMS) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | IL3 RMS | 50320 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert: Phasenstrom (RMS) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | IE gem RMS | 50322 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (gemessen): IE (RMS) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | IE err RMS | 50324 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Messwert (errechnet): IE (RMS) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | %(I2/I1) | 50376 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (errechnet): I2/I1, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt. , wie im Fehlerrekorder gespeichert
StW - Fehlerwert | IE H2 err | 50500 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert (berechnet): 2. Harmonische / Grundwelle von IE (berechnet) , wie im Fehlerrekorder gespeichert
Sync | f SS | 20520 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | Hz | Frequenz auf der Sammelschienenseite
Sync | U SS | 20522 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Spannung auf der Sammelschiene
Sync | SS Winkel | 20524 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Winkel der Referenzspannung
Sync | delta Winkel | 20526 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Differenzwinkel zwischen Sammelschiene und Netzspannung.
Sync | delta U | 20528 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Spannungsdifferenz zwischen Netz und Sammelschiene.
Sync | f Netz | 20530 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | Hz | Frequenz auf der Netzseite
Sync | U Netz | 20532 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | V | Netzspannung
Sync | Netz Winkel | 20534 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Winkel der Netzspannung
Sync | delta f | 20536 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | Hz | Schlupffrequenz
ThA | verw Therm Kap | 20110 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert: Bereits verwendete Thermische Kapazität
ThA | Zeit bis zur Auslösung | 20112 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | s | Messwert (berechnet/gemessen): Noch verbleibende Zeit bis zur Auslösung der thermischen Überlastfunktion
ThA | Therm Kap max | 21086 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Therm Kap Maximalwert
ThA - Fehlerwert | verw Therm Kap | 50110 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Messwert: Bereits verwendete Thermische Kapazität , wie im Fehlerrekorder gespeichert
ThA - Fehlerwert | Zeit bis zur Auslösung | 50112 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | s | Messwert (berechnet/gemessen): Noch verbleibende Zeit bis zur Auslösung der thermischen Überlastfunktion , wie im Fehlerrekorder gespeichert
Werte | Build | 20008 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Build-Nummer
Werte | Betriebsstunden Z | 20010 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | h | Betriebsstunden Zähler des Schutzgeräts

## causeOfTrip
COT modules | COT Code | COT description
| 1 | NORM
AnaP[1] | 1001
AnaP[2] | 1002
AnaP[3] | 1003
AnaP[4] | 1004
IE[1] | 1201
IE[2] | 1202
IE[3] | 1203
IE[4] | 1204
ExS[1] | 1306
ExS[2] | 1307
ExS[3] | 1308
ExS[4] | 1309
LS-Mitnahme | 1310
f[1] | 1401
f[2] | 1402
f[3] | 1403
f[4] | 1404
f[5] | 1405
f[6] | 1406
df/dt | 1407
delta phi | 1408
LVRT[1] | 2501
LVRT[2] | 2502
I2>[1] | 2901
I2>[2] | 2902
U012[1] | 3001
U012[2] | 3002
U012[3] | 3003
U012[4] | 3004
U012[5] | 3005
U012[6] | 3006
I[1] | 3201
I[2] | 3202
I[3] | 3203
I[4] | 3204
I[5] | 3205
I[6] | 3206
PQS[1] | 3401
PQS[2] | 3402
PQS[3] | 3403
PQS[4] | 3404
PQS[5] | 3405
PQS[6] | 3406
P | 3407
Q | 3408
LF[1] | 3501
LF[2] | 3502
Q->&U< | 3601
ThA | 3801
UE[1] | 4001
UE[2] | 4002
U[1] | 4101
U[2] | 4102
U[3] | 4103
U[4] | 4104
U[5] | 4105
U[6] | 4106
HVRT[1] | 4107
HVRT[2] | 4108